## 滨海公司统计输电架空线路风险11
2023滨海新区电力设施保护任务清单（一）
编号 | 风险所属单位 | 电压等级（千伏） | 线路名称 | 风险类型 | 风险级别 | 起始杆塔编号 | 结束杆塔编号 | 风险情况 | 所在位置 | 电缆/架空 | 联系人
1 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 后开 | 输电通道违章施工风险（存在固定场院） | 一般 | 27 | 28 | 110kV线路后开27至28，线下存在输电通道施工风险（存在固定场院），存在施工作业风险，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 经开区（东区） | 架空 | 李毅
2 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 兰保 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 3 | 29 | 110kV线路兰保3至29保护区内存在树线矛盾风险，树木约400，高度5米，距离导线18米，线下有场院，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 经开区（东区） | 架空 | 李毅
3 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 阳保 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 1 | 23 | 110kV线路阳保1至23保护区内存在树线矛盾风险，树木约120，高度7米，距离导线8米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 经开区（东区） | 架空 | 李毅
4 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 阳泰一二 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 1 | 11 | 110kV阳泰一二线1#-11#线下存在输电通道树线矛盾风险，树70棵，高度9米，距导线5米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 经开区（东区） | 架空 | 李毅
5 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 阳开二 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 1 | 29 | 110kV阳开二线1#-29#保护区存在输电通道树线矛盾风险，树140棵，高度9米，距导线5米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 经开区（东区） | 架空 | 李毅
6 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 保海一 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 3 | 5 | 110kV线路保海一3#至5#线下有大型停车场，存放大量货车约500m3，堆物高度约4.5米，距离导线距离约12米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 经开区（东区） | 架空 | 李毅
7 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 后开 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 27 | 33 | 110kV线路后开27至29线下存在输电通道树线矛盾风险，约有树木30棵，高度约8米，距离导线距离约5米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 经开区（东区） | 架空 | 李毅
8 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 阳保 | 输电通道树线矛盾风险 | 严重 | 15 | 16 | 110kV阳保线15#-16#线下存在输电通道树线矛盾风险，树1棵，高度5米，距导线4.5米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 经开区（东区） | 架空 | 李毅
9 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 阳后 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 1 | 25 | 110kV阳后线1#-25#线下存在输电通道树线矛盾风险，树150棵，高度9米，距导线5米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 经开区（东区） | 架空 | 李毅
10 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 阳开二 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 1 | 2 | 110kV线路阳开二1至2线下存在输电通道违章堆物风险， 线下堆物约80m2，堆物高度约2米，距离导线距离约12米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 经开区（东区） | 架空 | 李毅
11 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 兰保 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 2 | 3 | 110kV线路兰保2至3线下存在输电通道违章堆物风险， 线下存车约700m2，堆物高度约4米，距离导线距离约7米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 经开区（东区） | 架空 | 李毅
12 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 兰保 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 4 | 5 | 110kV线路兰保4至5线下存在输电通道违章建筑风险，线下建成大棚200㎡，房高度2米，距离导线12米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 经开区（东区） | 架空 | 李毅
13 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 兰保 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 21 | 22 | 110kV线路兰保21至22线下存在输电通道违章建筑风险，线下建成大棚400㎡，房高度2米，距离导线12米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 经开区（东区） | 架空 | 李毅
14 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 后开 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 28 | 29 | 110kV线路后开28至29线下存在输电通道违章建筑风险，线下建成大棚400㎡，房高度2米，距离导线12米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 经开区（东区） | 架空 | 李毅
15 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 保海一二 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 1 | 2 | 110kV线路保海一二1至2线下存在输电通道树线矛盾风险， 树木约有100棵，高度约5米，距离导线距离约6米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 经开区（东区） | 架空 | 李毅
16 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 华众 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 16 | 19 | 110kV线路华众16至19保护区内存在输电通道违章建筑风险，保护区内建成违章建筑400㎡，厂房高度8米，距离导线15米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 经开区（西区） | 架空 | 李毅
17 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 华塑 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 1 | 5 | 35kV华塑线1-5线下存在输电通道树线矛盾风险, 树木400棵，高度4，距导线约为5米， 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 经开区（西区） | 架空 | 李毅
18 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 圣汽 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 1 | 6 | 35kV圣汽线1-6线下存在输电通道树线矛盾风险, 树木200棵，高度4，距导线约为5米， 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 经开区（西区） | 架空 | 李毅
19 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 华机、华鸿 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 1 | 8 | 110kV线路华机、华鸿1至8保护区内存在树线矛盾风险，树木约400，高度5米，距离导线6米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 经开区（西区） | 架空 | 李毅
20 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 后华 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 56 | 75 | 110kV线路后华56至75线下存在输电通道树线矛盾风险， 树木约有800棵，高度约5米，距离导线距离约5米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 经开区（西区） | 架空 | 李毅
21 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 华锦 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 19 | 23 | 110kV线路华锦19至23线下存在输电通道树线矛盾风险， 树木约有80棵，高度约5米，距离导线距离约5米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 经开区（西区） | 架空 | 李毅
22 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 华锦勤威 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 干线1 | 7 | 110kV线路干线1至7线下存在输电通道树线矛盾风险， 树木约有200棵，高度约5米，距离导线距离约5米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 经开区（西区） | 架空 | 李毅
23 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 华科一二 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 3 | 4 | 110kV线路华科一二3至4线下存在输电通道树线矛盾风险， 树木约有30棵，高度约5米，距离导线距离约7米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 经开区（西区） | 架空 | 李毅
24 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 华科一二 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 3 | 4 | 110kV线路华科一二3至4线下存在输电通道违章建筑风险，线下建成民房200㎡，房高度3米，距离导线10米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 经开区（西区） | 架空 | 李毅
25 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 华众 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 1 | 32 | 110kV线路华众1至32线下存在输电通道树线矛盾风险， 树木约有800棵，高度约5米，距离导线距离约7米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 经开区（西区） | 架空 | 李毅
26 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 华众 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 10 | 11 | 110kV线路华众10至11线下存在输电通道违章建筑风险，保护区内建成民房100㎡，房高度3米，距离导线10米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 经开区（西区） | 架空 | 李毅
27 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 华新 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 14 | 16 | 110kV线路华新14至16线下存在输电通道树线矛盾风险， 树木约有300棵，高度约5米，距离导线距离约7米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 经开区（西区） | 架空 | 李毅
28 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 华城 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 1 | 2 | 110kV线路华城1至2线下存在输电通道树线矛盾风险， 树木约有30棵，高度约5米，距离导线距离约5米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 经开区（西区） | 架空 | 李毅
29 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 生惠长城汽车 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 5 | 6 | 110kV线路生惠长城汽车5至6线下存在输电通道树线矛盾风险， 树木约有20棵，高度约4米，距离导线距离约5米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 经开区（西区） | 架空 | 李毅
30 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 生众 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 19 | 32 | 110kV线路生众19至32线下存在输电通道树线矛盾风险， 树木约有100棵，高度约4米，距离导线距离约5米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 经开区（西区） | 架空 | 李毅
31 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 华众鸿富锦 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 1 | 3 | 110kV线路华众鸿富锦1至3线下存在输电通道树线矛盾风险， 树木约有20棵，高度约3米，距离导线距离约5米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 经开区（西区） | 架空 | 李毅
32 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 后华长城汽车 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 1 | 15 | 110kV线路后华长城汽车1至15线下存在输电通道树线矛盾风险， 树木约有100棵，高度约4米，距离导线距离约9米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 经开区（西区） | 架空 | 李毅
33 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 空惠奥迪 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 14 | 27 | 110kV线路空惠奥迪14至27线下存在输电通道树线矛盾风险， 树木约有300棵，高度约4米，距离导线距离约9米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 经开区（西区） | 架空 | 李毅
34 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 阳泰一二 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 1 | 11 | 110kV线路阳泰一二1至11线下存在输电通道树线矛盾风险， 树木约有300棵，高度约4米，距离导线距离约9米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 经开区（西区） | 架空 | 李毅
35 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 创鹏线 | 输电通道树线矛盾风险 | 严重 | 18 | 19 | 35kV创鹏线18#-19#存在输电通道树线矛盾风险，线下有杨树5棵，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 经开区（汉沽泰达产业园区） | 架空 | 李允亮
36 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 业牵线 | 输电通道树线矛盾风险 | 严重 | 1 | 2 | 110kV业牵线1#-2#存在输电通道树线矛盾风险，线下有杨树20棵，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 经开区（汉沽泰达产业园区） | 架空 | 李允亮
37 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 业南一二线 | 输电通道树线矛盾风险 | 严重 | 1 | 2 | 110kV业南一二线1#-2#存在输电通道树线矛盾风险，线下有槐树3棵，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 经开区（汉沽泰达产业园区） | 架空 | 李允亮
38 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 业南一二线 | 输电通道树线矛盾风险 | 严重 | 2 | 4 | 110kV业南一二线2#-4#存在输电通道树线矛盾风险，线侧有杨树6棵，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 经开区（汉沽泰达产业园区） | 架空 | 李允亮
39 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 业南一二线 | 输电通道树线矛盾风险 | 严重 | 8 | 15 | 110kV业南一二线8#-15#存在输电通道树线矛盾风险，线侧有杨树6棵，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 经开区（汉沽泰达产业园区） | 架空 | 李允亮
40 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 业游一线 | 输电通道树线矛盾风险 | 严重 | 2 | 4 | 110kV业游一线2#-4#存在输电通道树线矛盾风险，线下有杨树槐树10棵，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 经开区（汉沽泰达产业园区） | 架空 | 李允亮
41 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 兰保北疆支 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 1 | 4 | 110kV线路兰保北疆1至4线下存在输电通道树线矛盾风险， 树木约有300棵，高度约4米，距离导线距离约5米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 保税区 | 架空 | 李毅
42 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 海盐海水浴 | 输电通道违章施工风险 | 一般 | 4 | 9 | 35kV线路海盐海水浴4-9线，线下存在输电通道违章施工风险，在路中间和路边，为线路修路，存在撞杆风险。易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 保税区（临港） | 架空 | 李毅
43 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 海湾一二 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 11 | 24 | 110kV线路海湾一二11至24保护区内存在树线矛盾风险，树木约500，高度6米，距离导线6米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 保税区（临港） | 架空 | 李毅
44 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 河珠一二 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 1 | 20 | 110kV线路河珠一二1至20保护区内存在树线矛盾风险，树木约800，高度6米，距离导线6米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 保税区（临港） | 架空 | 李毅
45 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 珠防一二 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 1 | 6 | 110kV线路珠防一二1至6保护区内存在树线矛盾风险，树木约100，高度6米，距离导线6米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 保税区（临港） | 架空 | 李毅
46 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 船同一二 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 1 | 13 | 110kV线路船同一二1至13保护区内存在树线矛盾风险，树木约800，高度6米，距离导线5米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 保税区（临港） | 架空 | 李毅
47 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 大后 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 40甲 | 41 | 110kV线路大后40甲至41线下存在输电通道违章建筑风险，线下违章建筑300㎡，距离导线11米，易造成输电线相间短路事故。易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 高新区（海洋高新区） | 架空 | 李毅
48 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 后开 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 18 | 20 | 110kV线路后开19至20线下存在输电通道违章堆物风险， 线下有防尘网约400m2，堆物高度约1米，距离导线距离约15米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 高新区（海洋高新区） | 架空 | 李毅
49 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 孟白 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 1 | 2 | 35kV线路孟白1至2线下存在输电通道违章堆物， 线下违章堆放大车、面积约为400m3，高度约4米，距离导线距离约8米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 高新区（海洋高新区） | 架空 | 李毅
50 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 后光一二 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 2 | 3 | 110kV线路后光一二2至3保护区存在输电通道违章建筑风险，保护区有彩钢房，距离导线12米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 高新区（海洋高新区） | 架空 | 李毅
51 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 后光一二 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 9 | 10 | 110kV线路后光一二9至10保护区存在输电通道违章建筑风险，保护区保护区内有蔬菜塑料大棚，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 高新区（海洋高新区） | 架空 | 李毅
52 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 后光一二 | 输电通道违章施工风险（存在固定场院） | 一般 | 14 | 16 | 110kV线路后光一二14至16线下存在输电通道施工，固定场院。易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 高新区（海洋高新区） | 架空 | 李毅
53 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 后光一二 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 14 | 16 | 110kV线路后光一二14至16线下存在输电通道违章堆物， 线下违章堆放集装箱、废品、砂石料等面积约为1000m3，高度约3米，距离导线距离约9米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 高新区（海洋高新区） | 架空 | 李毅
54 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 大后 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 31 | 35 | 110kV大后31-35线下存在输电通道树线矛盾风险, 树木300棵，高度5，距导线约为6米， 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 高新区（海洋高新区） | 架空 | 李毅
55 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 后开 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 10 | 11 | 110kV线路后开10至11线下存在输电通道违章堆物风险， 线下堆物约400m2，堆物高度约2米，距离导线距离约7米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 高新区（海洋高新区） | 架空 | 李毅
56 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 阳后 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 37 | 38 | 110kV线路阳后37至38线下存在输电通道违章堆物风险， 线下堆物约400m2，堆物高度约2米，距离导线距离约7米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 高新区（海洋高新区） | 架空 | 李毅
57 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 阳后 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 46 | 48 | 110kV线路阳后46至48线下存在输电通道违章建筑风险，线下建成民房200㎡，房高度3米，距离导线10米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 高新区（海洋高新区） | 架空 | 李毅
58 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 兰新、兰于 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 1 | 12 | 110kV线路兰新、兰于1至12线下存在输电通道树线矛盾风险， 树木约有600棵，高度约5米，距离导线距离约8米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 高新区（海洋高新区） | 架空 | 李毅
59 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 业畅一线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 5 | 6 | 110kV业畅一业游一5#-6#线下个人场院堆土，负责人13821647326 张 | 生态城 | 架空 | 李允亮
60 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 业游一线 | 输电通道树线矛盾风险 | 严重 | 4 | 5 | 110kV业游一线4#-5#存在输电通道树线矛盾风险，线下有杨树槐树10棵，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 生态城 | 架空 | 李允亮
61 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 业游一线 | 输电通道树线矛盾风险 | 严重 | 45 | 46 | 110kV业游一线45#-46#存在输电通道树线矛盾风险，线下有杨树槐树40棵，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 生态城 | 架空 | 李允亮
62 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 业畅二线 | 输电通道树线矛盾风险 | 严重 | 17 | 19 | 110kV业畅二线17#-19#存在输电通道树线矛盾风险，线下有杨树槐树30棵，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 生态城 | 架空 | 李允亮
63 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 泰港塘沽支 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 8 | 8 | 35kV线路泰港塘沽8保护区内存在输电通道违章建筑风险，线下建成房屋100㎡，房高度3米，距离导线4米，堆放集装箱，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 塘沽街 | 架空 | 李毅
64 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 泰港塘沽支 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 4 | 5 | 35kV线路泰港塘沽4至5保护区内存在输电通道违章建筑风险，线下建成房屋410㎡，房屋高度4米，距离导线10米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 塘沽街 | 架空 | 李毅
65 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 吉村二 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 2 | 5 | 35kV线路吉村二2至5保护区内存在树线矛盾风险，树木约40，高度5米，距离导线6米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 塘沽街 | 架空 | 李毅
66 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 泰新 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 5 | 7 | 35kV泰新线5-7线下存在输电通道树线矛盾风险, 树木150棵，高度5，距导线约为5米， 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 塘沽街 | 架空 | 李毅
67 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 保海一二 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 12 | 20 | 110kV线路保海一二12至20线下存在输电通道树线矛盾风险， 树木约有600棵，高度约5米，距离导线距离约7米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 塘沽街 | 架空 | 李毅
68 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 保海一二 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 25 | 26 | 110kV线路保海一二25至26保护区内存在输电通道违章建筑风险，保护区内建筑500㎡，房高度3米，距离导线20米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 塘沽街 | 架空 | 李毅
69 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 吉桥 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 8 | 10 | 35kV线路吉桥8至10保护区内存在树线矛盾风险，树木约40，高度7米，距离导线6米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 杭州道街 | 架空 | 李毅
70 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 大后 | 输电通道违章施工风险（存在固定场院） | 一般 | 28 | 31 | 110kV线路大后28至31线下线下存在输电通道施工风险（存在固定场院），存在施工作业风险，也容易发生人身触电风险。现状加强电力设施保护宣传和巡视，安装监拍、警示牌等各类技防措施。 | 杭州道街 | 架空 | 李毅
71 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 吉新 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 3 | 5 | 35kV吉新线3#-5#线下存在违章建筑和违章堆物风险，堆大量建材、建筑面积约1000㎡，堆物高度4米，距离导线11米，堆物高度约2米，距离导线约13米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 杭州道街 | 架空 | 李毅
72 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 塘保船厂支 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 干线28 | 2 | 35kV线路塘保船厂干线28至2线下存在输电通道违章堆物风险， 线下有矿粉2000m3，堆物高度约3米，距离导线距离约10米，在场院有施工风险，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 杭州道街 | 架空 | 李毅
73 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 吉桥 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 3 | 5 | 35kV线路吉桥4至5线下存在输电通道违章建筑风险，线下彩钢板房150㎡，高度2.4米，距离导线10米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 杭州道街 | 架空 | 李毅
74 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 大塘 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 24 | 39 | 110kV线路大塘线24至39线下存在输电通道违章建筑风险，线下大面积民房及生活区、堆物、树线矛盾约1000㎡，高度4米，距离导线9米易造成输电线相间短路事故，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 杭州道街 | 架空 | 李毅
75 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 大后 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 25 | 28 | 110kV线路大后25至28线下存在输电通道违章堆物风险， 线下存车场、倒垃圾约20000m3，堆物高度约2米，距离导线距离约10米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 杭州道街 | 架空 | 李毅
76 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 吉村二 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 3 | 4 | 35kV吉村二线3至4线下存在输电通道违章建筑风险，线下彩钢市场面积约为800平米，高度约为5米，距导线距离9米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 杭州道街 | 架空 | 李毅
77 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 吉化 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 9 | 14 | 35kV吉化线9至14线下存在输电通道树线矛盾风险，树木约为20棵，高度约为10米，距导线距离4米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 杭州道街 | 架空 | 李毅
78 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 孟河二 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 2 | 5 | 35kV线路孟河二2至5保护区内存在树线矛盾风险，树木约30，高度6米，距离导线6米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 杭州道街 | 架空 | 李毅
79 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 孟福 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 2 | 5 | 35kV线路孟福2至5保护区内存在树线矛盾风险，树木约40，高度6米，距离导线7米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 杭州道街 | 架空 | 李毅
80 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 吉新 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 1 | 3 | 35kV吉新线1-3线下存在输电通道树线矛盾风险, 树木100棵，高度4，距导线约为6米， 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 杭州道街 | 架空 | 李毅
81 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 兰新、兰于 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 21 | 23 | 110kV兰新、兰于线21#-23#线下存在违章建筑和违章堆物风险，堆大量建材、建筑面积约1000㎡，堆物高度4米，距离导线11米，堆物高度约2米，距离导线约13米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 杭州道街 | 架空 | 李毅
82 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 孟农 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 17 | 18 | 35kV线路孟农17至18线下保护区存在输电通道违章建筑风险，保护区有旗杆1㎡，旗杆高度11米，距离导线3米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 北塘街 | 架空 | 李毅
83 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 后茶 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 27 | 29 | 110kV线路后茶27至29线下存在输电通道违章建筑， 线下违章堆物、面积约为1500m3，高度约5.5米，距离导线距离约8米，线下堆物，高度4米，场院有施工风险易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 北塘街 | 架空 | 李毅
84 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 后茶 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 33 | 40 | 110kV线路后茶33至40线下存在输电通道树线矛盾， 树木约为50棵，高度约8米，距离导线距离约5米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 北塘街 | 架空 | 李毅
85 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 后茶 | 输电通道违章施工风险 | 严重 | 18 | 20 | 110kV线路后茶18至20线下存在输电通道违章施工， 线下清理渣土50m3，堆物高度约4米，距离导线距离约10米，有施工作业风险，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 北塘街 | 架空 | 李毅
86 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 后茶 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 27 | 28 | 110kV线路后茶26至27线下存在输电通道违章堆物， 线下堆放货物、修理厂约2000m3，堆物高度约4米，距离导线距离约10米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 北塘街 | 架空 | 李毅
87 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 后茶 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 27 | 29 | 110kV线路后茶27至29线下存在输电通道违章建筑， 线下违章堆物、面积约为1500m3，高度约5.5米，距离导线距离约8米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 北塘街 | 架空 | 李毅
88 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 孟农 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 15 | 17 | 在线路保护区内兴建彩钢板顶房屋，减少了导线对地安全距离，若安全距离不足，可能造成导线对房屋、大棚放电而引发人员伤亡，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 北塘街 | 架空 | 李毅
89 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 后茶 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 27 | 29 | 110kV线路后茶27至29线下存在输电通道违章建筑， 线下违章堆物、面积约为1500m3，高度约5.5米，距离导线距离约8米，线下堆物，高度4米，场院有施工风险易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 北塘街 | 架空 | 李毅
90 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 后茶 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 33 | 41 | 110kV线路后茶33至41线下存在输电通道树线矛盾， 树木约为50棵，高度约8米，距离导线距离约5米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 北塘街 | 架空 | 李毅
91 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 后茶 | 输电通道违章施工风险 | 严重 | 18 | 20 | 110kV线路后茶18至20线下存在输电通道违章施工， 线下清理渣土50m3，堆物高度约4米，距离导线距离约10米，有施工作业风险，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 北塘街 | 架空 | 李毅
92 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 后茶 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 27 | 28 | 110kV线路后茶27至28线下存在输电通道违章堆物， 线下堆放货物、修理厂约2000m3，堆物高度约4米，距离导线距离约10米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 北塘街 | 架空 | 李毅
93 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 后茶 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 27 | 29 | 110kV线路后茶27至29线下存在输电通道违章建筑， 线下违章堆物、面积约为1500m3，高度约5.5米，距离导线距离约8米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 北塘街 | 架空 | 李毅
94 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 孟白 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 27 | 自来水1 | 35kV线路孟白27至自来水1保护区内存在树线矛盾风险，树木约15，高度7米，距离导线6米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 北塘街 | 架空 | 李毅
95 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 后光一二 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 17 | 22 | 110kV后光一二线17-22线下存在输电通道树线矛盾风险, 树木1500棵，高度4，距导线约为5米， 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 北塘街 | 架空 | 李毅
96 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 孟白线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 70 | 71 | 35kV孟白线70至71输电通道违章建筑风险,线下有线下有民房（20平米），高度3米，严重侵犯电力线路保护区,易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险，该线路带宁车沽防汛站，停电影响防汛工作。 | 北塘街 | 架空 | 李毅
97 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 孟白线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 73 | 74 | 孟白35kV孟白线73至74输电通道违章停放工程车辆，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 北塘街 | 架空 | 李毅
98 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 角林 | 输电通道树线矛盾风险 | 严重 | 26 | 27 | 110kV角林26#至27#下存在输电通道树线矛盾风险, 线下有柳树3棵, 树木高度6米, 树木距离导线垂直距离约3米, 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 大港街 | 架空 | 王朝
99 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 林万 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 9 | 10 | 110kV线路林万9至10线下存在输电通道违章建筑风险，线下建成彩钢房150㎡，彩钢房高度3米，距离导线12米，水平5米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 大港街 | 架空 | 王朝
100 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 林万 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 19 | 20 | 110kV线路林万19至20线下存在输电通道违章建筑风险，线下建成彩钢房50㎡，彩钢房高度1.8米，距离导线12米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 大港街 | 架空 | 王朝
101 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 万东二 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 1 | 9 | 35kV线路潮污7至9保护区内存在树线矛盾风险，树木约80，高度7米，距离导线5米，易造成输电线路放电事故，现状加强该处超高树木的巡视，发现侵犯安全距离及时修剪。 | 大沽街 | 架空 | 李毅
102 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 保海一二 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 33 | 34 | 110kV线路保海一二33至34保护区内存在输电通道违章堆物风险， 保护区内堆废铁管约600m2，堆物高度约3米，距离导线距离约16米，在场院有施工风险，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 大沽街 | 架空 | 李毅
103 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 万东二 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 1 | 2 | 35kV潮污线1至2线下存在输电通道违章建筑,面积约30㎡，高度约3.5米，距导线约为5.5米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 大沽街 | 架空 | 李毅
104 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 葛电 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 34 | 39 | 110kV线路葛电34至39线下存在输电通道违章堆物风险， 保护区内堆放沙子、集装箱，违章建筑面积约300m3，高度约4米，距离导线距离约6米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 大沽街 | 架空 | 李毅
105 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 海盐 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 1 | 4 | 35kV海盐线1-4线下存在输电通道树线矛盾风险, 树木100棵，高度3，距导线约为6米， 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 大沽街 | 架空 | 李毅
106 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 海港 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 3 | 4 | 35kV线路海港3至4线下存在输电通道违章建筑风险，线下围墙，距离导线5米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 大沽街 | 架空 | 李毅
107 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 万疆 | 输电通道违章施工风险（存在固定场院） | 一般 | 9 | 13 | 35kV线路万疆9至13线下存在输电通道施工，固定施工场地。易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 大沽街 | 架空 | 李毅
108 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 万铁 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 1 | 2 | 110kV线路万铁1至2保护区内存在输电通道违章堆物风险， 保护区内堆放垃圾100m3，堆物高度约1米，距离导线距离约12米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 大沽街 | 架空 | 李毅
109 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 海碱 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 7 | 9 | 110kV线路海碱线7至9线下存在输电通道违章建筑风险，线下民房面积约300㎡，高度3米，距离导线13米，易造成输电线相间短路事故。易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 大沽街 | 架空 | 李毅
110 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 保海一二 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 26 | 30 | 110kV线路保海一二26至30线下存在输电通道树线矛盾风险， 树木约有600棵，高度约5米，距离导线距离约20米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 大沽街 | 架空 | 李毅
111 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 保海一 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 31 | 32 | 110kV线路保海一二31至32保护区内存在输电通道违章建筑风险，保护区内建筑100㎡，房高度3米，距离导线20米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 大沽街 | 架空 | 李毅
112 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 保海一二 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 38 | 39 | 110kV线路保海一二38至39线下存在输电通道树线矛盾风险， 树木约有600棵，高度约4米，距离导线距离约20米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 大沽街 | 架空 | 李毅
113 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 大后 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 19 | 21 | 110kV线路大后19至21保护区存在输电通道违章建筑， 保护区市场约20000平米，高度3.5米，距离导线距离约10米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 胡家园街 | 架空 | 李毅
114 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 孟桥 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 17 | 24 | 35kV线路孟桥17至24保护区内存在输电通道违章建筑风险，保护区内房屋1000㎡，房高度3米，距离导线5米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 胡家园街 | 架空 | 李毅
115 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 后华 | 输电通道违章施工风险（存在固定场院） | 一般 | 33 | 34 | 110kV线路后华33至34在苗圃内，线下存在输电通道施工风险（存在固定场院），存在施工作业风险，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 胡家园街 | 架空 | 李毅
116 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 葛电胡家园 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 4 | 12 | 110kV线路葛电胡家园4至12保护区内存在树线矛盾风险，树木约120，高度7米，距离导线18米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 胡家园街 | 架空 | 李毅
117 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 吉桥 | 输电通道树线矛盾风险 | 严重 | 22 | 22甲 | 35kV线路吉桥22至22甲线保护区存在输电通道树线矛盾风险，保护区有杨树约40棵，树木高度10米，树木距离导线距离约4米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 胡家园街 | 架空 | 李毅
118 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 孟桥 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 26 | 31 | 35kV线路孟桥26至31线下存在输电通道违章建筑风险，线下建成民房20000㎡，高度约3米，距离导线10米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 胡家园街 | 架空 | 李毅
119 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 孟桥 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 24 | 25 | 35kV线路孟桥24至25线下存在输电通道违章建筑风险，线下建成民房2000㎡，民房高度4米，距离导线10米，易造成输电线相间短路事故。现状采取对彩钢房加固、进行电力保护宣传的形式防止事故的发生。 | 胡家园街 | 架空 | 李毅
120 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 孟桥 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 19 | 23 | 35kV线路孟桥19至23线下存在输电通道违章建筑风险，线下市场5000㎡，高度约3.5米，距离导线10米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 胡家园街 | 架空 | 李毅
121 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 吉桥 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 19 | 22甲 | 35kV线路吉桥19至22甲线下存在输电通道违章建筑风险，线下建成批发市场50000㎡，高度约3.5米，距离导线8米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 胡家园街 | 架空 | 李毅
122 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 吉桥 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 25 | 29 | 35kV吉桥25至29线下存在输电通道树线矛盾风险， 树木约1000棵，最高高度约5米，距离导线距离约7米，有杨树，场院有施工风险，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 胡家园街 | 架空 | 李毅
123 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 后华 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 35 | 37 | 110kV线路后华35至37线下存在输电通道违章建筑风险，线下建成民房1000㎡，民房高度3.5米，距离导线9.5米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 胡家园街 | 架空 | 李毅
124 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 后华 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 29 | 32 | 110kV线路后华29至31线保护区内有大棚，违章堆物约600m3，堆物高度约2.5米，距离导线距离约11米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 胡家园街 | 架空 | 李毅
125 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 葛电胡家园 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 5 | 7 | 110kV线路葛潮胡家园5至7线下存在输电通道违章建筑风险，线下建成民房、大棚400㎡，高度4米，距离导线12米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 胡家园街 | 架空 | 李毅
126 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 大后 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 18 | 19 | 110kV线路大后18至19线下存在输电通道违章建筑风险，线下建成民房200㎡，民房高度3.8米，距离导线11米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 胡家园街 | 架空 | 李毅
127 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 大后 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 12 | 16 | 110kV线路大后12至16线下存在输电通道违章堆物风险， 线下有废品、垃圾站约10000m3，堆物高度约3.8米，距离导线距离约10米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 胡家园街 | 架空 | 李毅
128 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 大后 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 12 | 17 | 110kV线路大后16至17线下存在输电通道违章建筑风险，线下建成民房300㎡，民房高度3.8米，距离导线11米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 胡家园街 | 架空 | 李毅
129 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 孟桥 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 15 | 20 | 35kV线路孟桥15至20线下存在树线矛盾风险，树木约40，高度7米，距离导线6米，易造成输电线路放电事故，现状加强该处超高树木的巡视，发现侵犯安全距离及时修剪。 | 胡家园街 | 架空 | 李毅
130 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 吉桥 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 5 | 7 | 35kV吉桥线、吉河线5#至7#走廊内修建尊豪市场，线下人口密集，极易引发群伤、群亡的恶性事故。占地约7亩，建筑面积1539.19平方米，其中违建391.5平方米。商业用房22间，其中违建16间，高度约3米，距导线距离约为8米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 胡家园街 | 架空 | 李毅
131 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 吉桥 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 1 | 3 | 35kV线路吉桥1至3线下存在树线矛盾风险，树木5棵，高度9米，距导线3.4米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 胡家园街 | 架空 | 李毅
132 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 后华轻轨 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 1 | 5 | 110kV线路后华轻轨1至5线下存在输电通道树线矛盾风险， 树木约有40棵，物高度约9米，距离导线距离约5米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 胡家园街 | 架空 | 李毅
133 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 大后轻轨 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 9 | 11 | 在线路保护区内兴建养殖厂房、厂棚，减少了导线对地安全距离，若安全距离不足，可能造成导线对房屋、大棚放电而引发人员伤亡，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 胡家园街 | 架空 | 李毅
134 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 大后轻轨 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 5 | 7 | 110kV线路大后轻轨5至7线下存在输电通道违章建筑风险，线下大棚、集装箱，距离导线8米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 胡家园街 | 架空 | 李毅
135 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 大后 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 21 | 31 | 110kV大后21-31线下存在输电通道树线矛盾风险, 树木200棵，高度5，距导线约为6米， 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 胡家园街 | 架空 | 李毅
136 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 后开 | 输电通道违章施工风险（存在固定场院） | 严重 | 14 | 16 | 110kV线路后开14至16线下存在输电通道施工风险（存在固定场院），存在施工作业风险容易发生人身触电风险。现状加强电力设施保护宣传和巡视，安装监拍、警示牌等各类技防措施。 | 新北街 | 架空 | 李毅
137 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 泰港保税区 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 1 | 5 | 35kV线路泰港保税区1至5线下存在输电通道违章堆物风险， 线下有存车场500m3，堆物高度约2米，距离导线距离约10米，修车，保护区内建筑，保护区内加油站，此地区线下修车存车，加油站，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 新港街 | 架空 | 李毅
138 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 泰保二 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 5 | 6 | 35kV线路泰保二5至6线下存在输电通道违章建筑风险，线下房屋800㎡，房高度3米，距离导线12米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 新港街 | 架空 | 李毅
139 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 泰保二 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 2 | 3 | 35kV线路泰保二2-3线下存在输电通道违章建筑风险，线下民房50㎡，厂房高度5.5米，距离导线12.4米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 新港街 | 架空 | 李毅
140 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 泰保二 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 20 | 23 | 35kV线路泰保二20-23#线下存在输电通道违章堆物风险，线下堆物500㎡，厂房高度5.5米，距离导线12.4米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 新港街 | 架空 | 李毅
141 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 泰港船厂支 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 8 | 8 | 35kV泰港船厂线8#线下存在违章建筑，建筑面积约50㎡高度6米，距离导线9米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 新港街 | 架空 | 李毅
142 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 泰保二 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 8 | 8 | 35kV线路泰保二8#塔旁存在一管道，高度约3米，距离电缆平台较近，面积约6㎡高度5米，距离导线7米易造成输电线路放电事故。易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 新港街 | 架空 | 李毅
143 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 泰保二 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 8 | 20 | 35kV线路泰保二8至20线下存在输电通道树线矛盾风险，线下有景观树80棵，树木高度10米，树木距离导线距离约4米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 新港街 | 架空 | 李毅
144 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 泰保二 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 19 | 23 | 35kV线路泰保二19-23#线下存在输电通道违章堆物风险，线下堆物120㎡，高度1.6米，距离导线12米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 新港街 | 架空 | 李毅
145 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 孟桥 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 5 | 10 | 35kV线路孟桥5至10保护区内存在树线矛盾风险，树木约16，高度7米，距离导线6米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 新河街 | 架空 | 李毅
146 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 孟桥 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 11 | 12 | 35kV线路孟桥11至12保护区内存在树线矛盾风险，树木约3颗，高度8米，距离导线6米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 新河街 | 架空 | 李毅
147 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 孟桥 | 输电通道违章施工风险（存在固定场院） | 一般 | 11 | 12 | 35kV孟桥线11至12防护区内输电通道违章施工风险（存在固定场院），在水政场院，有施工威胁线路安全的风险，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 新河街 | 架空 | 李毅
148 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 孟桥 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 1 | 4 | 35kV线路孟桥1至4线下存在输电通道违章建筑风险，线下建成民房600㎡，民房高度4米，距离导线10米，易造成输电线路放电事故。线下存在修车，堆物情况，易引起火灾威胁线路安全。现状采取对其加固、进行电力保护宣传的形式防止事故的发生。 | 新河街 | 架空 | 李毅
149 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 孟桥 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 13 | 15 | 35kV线路孟桥13至15线下存在输电通道违章建筑风险，保护区内房屋400㎡，民房高度4米，距离导线10米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 新河街 | 架空 | 李毅
150 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 后华 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 17 | 19 | 110kV线路后华17至19线下存在输电通道违章堆物风险， 线下有防尘网约350m3，堆物高度约1米，距离导线距离约14米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 新河街 | 架空 | 李毅
151 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 孟远一 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 1 | 5 | 35kV孟远一线1至5线下存在输电通道违章建筑风险，违章建筑面积约为300平米，高度约为3米，距导线距离11米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 新河街 | 架空 | 李毅
152 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 大后轻轨 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 5 | 5 | 110kV大后轻轨线5塔下存在输电通道违章堆物风险, 堆物面积80平米，垃圾堆放高度1.5米，距导线约为13米， 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 新河街 | 架空 | 李毅
153 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 葛牵 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 22 | 24 | 110kV线路葛牵22至24线下存在输电通道违章建筑风险，线下建成厂房410㎡，厂房高度5.6米，距离导线12米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 新河街 | 架空 | 李毅
154 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 万铁 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 31 | 35 | 110kV线路万铁31至35线下存在输电通道违章堆物风险，违章建筑， 线下有砂石料场约400m3，堆物高度约5米，距离导线距离约12米，违章建筑约为500平米，高度约为7米，距导线距离5米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 新河街 | 架空 | 李毅
155 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 后茶 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 8 | 9 | 110kV线路后茶7至8线下存在输电通道违章堆物， 线下堆放物品约200m3，高度约3米，距离导线距离约10米，场院有施工风险，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 新河街 | 架空 | 李毅
156 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 阳后 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 41 | 42 | 110kV阳后线41#-42#线下存在输电通道违章建筑风险，面积约为50平米，高度3.5米，距导线9米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 新河街 | 架空 | 李毅
157 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 后茶 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 7 | 8 | 110kV线路后茶7至8线下存在输电通道违章堆物， 线下堆放物品约200m3，高度约3米，距离导线距离约10米，场院有施工风险，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 新河街 | 架空 | 李毅
158 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 葛电 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 20 | 34 | 110kV葛电20至34线下存在输电通道树线矛盾风险， 树木约700棵，最高高度约8米，距离导线距离约15米，有杨树，场院有施工风险，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 新城镇 | 架空 | 李毅
159 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 大塘 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 5 | 6 | 110kV线路大塘5至6保护区内存在输电通道违章建筑风险，保护区内彩钢房300㎡，房高度3米，距离导线11米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 新城镇 | 架空 | 李毅
160 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 大塘 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 7 | 10 | 110kV线路大塘7至10保护区内存在树线矛盾风险，树木约10，高度7米，距离导线6米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 新城镇 | 架空 | 李毅
161 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 万铁大沽支 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 4 | 6 | 110kV线路海牵大沽4至6保护区内存在输电通道违章堆物风险， 线下有集装箱、大车约500m3，堆物高度约3米，距离导线距离约11米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 新城镇 | 架空 | 李毅
162 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 万铁大沽支 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 5 | 6 | 110kV线路海牵大沽5至6保护区内存在输电通道违章建筑风险，保护区内大棚700㎡，房高度3米，距离导线11米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 新城镇 | 架空 | 李毅
163 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 大葛 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 9 | 11 | 110kV线路大葛9至11保护区内存在输电通道违章堆物风险，保护区内有废土约500m3，堆物高度约3米，距离导线距离约11米，且在场院有施工的风险，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 新城镇 | 架空 | 李毅
164 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 大葛 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 11 | 13 | 110kV线路大葛11至13保护区内存在输电通道违章堆物风险，保护区内经常存放大车约800m2，堆物高度约4米，距离导线距离约10米，且在场院有施工的风险，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 新城镇 | 架空 | 李毅
165 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 大葛 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 19 | 22甲 | 110kV线路大葛19至22甲保护区内存在输电通道违章建筑风险，保护区内存在违章建筑、违章堆物1000㎡，房高度5米，距离导线11米，此线段在场院内有施工威胁线路安全的风险，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 新城镇 | 架空 | 李毅
166 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 葛电 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 53 | 55 | 110kV线路葛电53至55保护区内存在输电通道违章堆物风险， 保护区内堆放大量木材约500m3，堆物高度约3米，距离导线距离约11米，有施工风险，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 新城镇 | 架空 | 李毅
167 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 葛电 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 54 | 56 | 110kV线路葛电54至56保护区内存在输电通道违章建筑风险，保护区内存在违章建筑500㎡，房高度6米，距离导线10米，此线段在场院内有施工威胁线路安全的风险，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 新城镇 | 架空 | 李毅
168 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 葛电 | 输电通道违章施工风险（存在固定场院） | 一般 | 51 | 56 | 110kV线路葛电51至56线下存在输电通道施工，固定场院。易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 新城镇 | 架空 | 李毅
169 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 大邓 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 7 | 9 | 110kV线路大邓7至9保护区内存在输电通道违章堆物风险， 保护区内堆放集装箱约600m2，堆物高度约3米，距离导线距离约11米，存在彩钢房，在场院有施工风险，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 新城镇 | 架空 | 李毅
170 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 万铁大沽支 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 1 | 3 | 110kV线路海牵大沽1至3线下存在输电通道违章堆物风险， 线下有废品、垃圾站约80m3，堆物高度约4.6米，距离导线距离约11米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 新城镇 | 架空 | 李毅
171 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 葛电 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 35 | 36 | 110kV线路葛电35至36线下存在输电通道违章堆物风险， 线下有砂石料场约230m3，堆物高度约5米，距离导线距离约11米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 新城镇 | 架空 | 李毅
172 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 葛电 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 36 | 37 | 110kV线路葛电36至37线下存在输电通道违章堆物风险， 线下有砂石料场堆放煤约400m3，堆物高度约5米，距离导线距离约12米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 新城镇 | 架空 | 李毅
173 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 葛电 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 37 | 38 | 110kV线路葛电38至39线下存在输电通道违章建筑风险，线下建成厂房360㎡，厂房高度4.8米，距离导线13米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 新城镇 | 架空 | 李毅
174 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 葛电 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 38 | 39 | 110kV线路葛电38至39线下存在输电通道违章建筑风险，线下建成彩钢房150㎡，房高度3.5米，距离导线9米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 新城镇 | 架空 | 李毅
175 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 大塘 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 1 | 10 | 110kV线路大塘线1至10线下存在输电通道违章建筑风险，线下大面积民房及生活区，面积约900㎡，高度3米，距离导线11米，易造成输电线相间短路事故。易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 新城镇 | 架空 | 李毅
176 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 大邓 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 25 | 31 | 35kV线路大邓25至31线下存在输电通道违章堆物风险， 线下有废品、垃圾站约100m3，堆物高度约3.8米，距离导线距离约13米，场院有施工风险，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 新城镇 | 架空 | 李毅
177 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 大邓 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 1 | 2 | 35kV线路大邓1至2线下存在输电通道违章堆物风险， 线下有废品收购站约300m3，高度约3米，距离导线距离约11米，场院，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 新城镇 | 架空 | 李毅
178 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 万化 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 17 | 18 | 35kV万化线17至18线下存在输电通道违章建筑,面积约30㎡，高度约4米，距导线约为11米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 新城镇 | 架空 | 李毅
179 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 大化三 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 1 | 2 | 35kV大化三线1至2线下存在输电通道违章建筑,面积约30㎡，高度约4米，距导线约为10米，易造成输电线路跳闸事故。现状采取对其加固、进行电力保护宣传的形式防止事故的发生。 | 新城镇 | 架空 | 李毅
180 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 大化三 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 3 | 4 | 35kV大化三线3至4线下存在输电通道违章建筑,面积约50㎡高度约4米，距导线约为10米，易造成输电线路跳闸事故。易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 新城镇 | 架空 | 李毅
181 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 大后轻轨 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 7 | 17 | 110kV大后轻轨线7-17线下存在输电通道树线矛盾风险, 树木100棵，高度10，距导线约为5米， 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 新城镇 | 架空 | 李毅
182 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 葛电 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 20 | 30 | 110kV葛电20至30线下存在输电通道树线矛盾风险， 树木约600棵，高度约7米，距离导线距离约12米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 新城镇 | 架空 | 李毅
183 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 大葛 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 4 | 6 | 110kV线路大葛4至6线下存在输电通道违章建筑风险， 违章建筑面积约为200m3，高度约3米，距离导线距离约6米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 新城镇 | 架空 | 李毅
184 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 大葛 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 7 | 8 | 110kV线路大葛7至8线下存在输电通道违章建筑风险， 违章建筑面积约为500m3，高度约3米，距离导线距离约6米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 新城镇 | 架空 | 李毅
185 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 大邓 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 12 | 16 | 35kV线路大邓12至16线下存在输电通道违章堆物， 线下违章堆放大车、砂石料面积约为700m3，高度约3米，距离导线距离约8米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 新城镇 | 架空 | 李毅
186 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 大邓 | 输电通道违章施工风险（存在固定场院） | 一般 | 12 | 16 | 35kV线路大邓12至16线下存在输电通道施工，固定场院。易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 新城镇 | 架空 | 李毅
187 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 大邓 | 输电通道违章施工风险（存在固定场院） | 一般 | 25 | 31 | 35kV线路大邓25至31线下存在输电通道施工，固定场院。易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 新城镇 | 架空 | 李毅
188 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 大化四 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 1 | 2 | 35kV线路大化四1至2线下存在输电通道违章建筑风险，线下民房300㎡，距离导线10米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 新城镇 | 架空 | 李毅
189 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 大化四 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 1 | 2 | 35kV线路大化四1至2线下存在输电通道违章堆物， 线下违章堆放垃圾、废品面积约为700m3，高度约2米，距离导线距离约9米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 新城镇 | 架空 | 李毅
190 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 大化四 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 3 | 4 | 35kV线路大化四3至4线下存在输电通道违章建筑风险，线下民房200㎡，距离导线10米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 新城镇 | 架空 | 李毅
191 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 大化一 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 1 | 2 | 35kV线路大化一1至2线下存在输电通道违章建筑风险，线下民房300㎡，距离导线10米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 新城镇 | 架空 | 李毅
192 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 大化一 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 1 | 2 | 35kV线路大化一1至2线下存在输电通道违章堆物， 线下违章堆放垃圾、废品面积约为700m3，高度约2米，距离导线距离约9米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 新城镇 | 架空 | 李毅
193 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 大化一 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 3 | 4 | 35kV线路大化一3至4线下存在输电通道违章建筑风险，线下民房200㎡，距离导线10米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 新城镇 | 架空 | 李毅
194 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 吉化 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 6 | 18 | 35kV线路吉化6至18线下存在输电通道违章建筑风险，线下房屋1000㎡，距离导线10米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 新城镇 | 架空 | 李毅
195 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 吉化 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 15 | 16 | 35kV线路吉化15至16线下存在输电通道违章堆物， 线下违章堆放垃圾、废品面积约为700m3，高度约2米，距离导线距离约9米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 新城镇 | 架空 | 李毅
196 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 万化 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 7 | 8 | 35kV线路万化7至8线下存在输电通道违章堆物， 线下违章堆放砂石料面积约为400m3，高度约2米，距离导线距离约9米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 新城镇 | 架空 | 李毅
197 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 万化 | 输电通道违章施工风险（存在固定场院） | 一般 | 6 | 9 | 35kV线路万化6至9线下存在输电通道施工，固定场院。易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 新城镇 | 架空 | 李毅
198 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 大葛 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 7 | 9 | 110kV线路大葛7至9保护区内存在输电通道违章堆物风险，保护区内堆砂石料约800m2，堆物高度约2.5米，距离导线距离约9米，且在场院有施工的风险，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 新城镇 | 架空 | 李毅
199 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 大葛 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 24 | 32 | 110kV线路大葛24至32保护区内存在树线矛盾风险，树木约600，高度4米，距离导线5米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 新城镇 | 架空 | 李毅
200 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 大葛 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 43 | 44 | 110kV线路大葛43至44保护区内存在树线矛盾风险，树木约20，高度5米，距离导线6米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 新城镇 | 架空 | 李毅
201 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 大葛 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 37 | 40 | 110kV线路大葛37至40保护区内存在树线矛盾风险，树木约500，高度5米，距离导线7米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 新城镇 | 架空 | 李毅
202 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 万铁 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 17 | 21 | 110kV线路万铁17至21线下存在输电通道违章堆物风险， 保护区有砂石料、杂物约300m3，堆物高度约2.5米，距离导线距离约11米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 新城镇 | 架空 | 李毅
203 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 万铁 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 17 | 21 | 110kV线路万铁17至21保护区内存在输电通道违章建筑风险，保护区内建筑500㎡，房高度3米，距离导线11米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 新城镇 | 架空 | 李毅
204 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 万铁 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 31 | 35 | 110kV线路万铁31至35线下存在输电通道违章堆物风险， 保护区有煤、杂物约600m3，堆物高度约2.5米，距离导线距离约11米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 新城镇 | 架空 | 李毅
205 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 万铁 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 31 | 35 | 110kV线路万铁31至35保护区内存在输电通道违章建筑风险，保护区内建筑500㎡，房高度3米，距离导线9米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 新城镇 | 架空 | 李毅
206 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 万铁大沽支 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 10 | 11 | 110kV线路海牵大沽10至11保护区内存在输电通道违章建筑风险，保护区内彩钢大棚200㎡，房高度3米，距离导线11米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 新城镇 | 架空 | 李毅
207 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 万铁大沽支 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 13 | 15 | 110kV线路海牵大沽13至15保护区内存在输电通道违章建筑风险，保护区内民房100㎡，房高度3米，距离导线11米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 新城镇 | 架空 | 李毅
208 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 葛电 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 3 | 13 | 110kV葛电3至13线下存在输电通道树线矛盾风险， 树木约200棵，高度约5米，距离导线距离约11米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 新城镇 | 架空 | 李毅
209 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 泰新 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 1 | 3 | 35kV线路泰新1至3保护区内存在输电通道违章建筑风险，保护区内存在房屋800㎡，房高度9米，距离导线5米，存在通讯塔高度超过导线，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 新港街 | 架空 | 李毅
210 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 汉丰一二线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 15 | 16 | 110kV汉丰一二线线废土存放厂，18722343005曹先生若发生火灾异物事故，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 汉沽街 | 架空 | 李允亮
211 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 汉丰一二线 汉友线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 17 18 | 18 19 | 110kV汉丰一二线、汉友线18-19跨个人场院，跨三个院子易停放大型车辆，联系人刘师傅13312119902若发生火灾异物事故，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 汉沽街 | 架空 | 李允亮
212 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 茶清线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 47 | 48 | 35kV茶清线47-48跨大棚易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。负责人张师傅13820197360 | 汉沽街 | 架空 | 李允亮
213 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 汉茶线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 2 | 5 | 35kV汉茶线2-5跨大田村，房屋，小区，若发生火灾异物事故，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 汉沽街 | 架空 | 李允亮
214 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 汉后线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 21 | 23 | 35kV汉后线21至23线下存在建筑 ，线下建成大棚220㎡，大棚高度2.5米，距离导线12.5米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 汉沽街 | 架空 | 李允亮
215 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 汉化一二线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 2 | 3 | 35kV汉化一二线2-3跨场院彩钢房废品站易造成输电线路跳闸事故，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。负责人韩师傅18812518991。 | 汉沽街 | 架空 | 李允亮
216 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 汉化一二线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 3 | 4 | 35kV汉化汉化一二线3-4跨房屋易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 汉沽街 | 架空 | 李允亮
217 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 汉化一二线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 13 | 14 | 110kV汉化一二线13-14跨河道管理所若发生火灾异物事故，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 汉沽街 | 架空 | 李允亮
218 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 汉清线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 16 | 18 | 35kV线路汉清16至18线下存在输电通道违章建筑风险，线下建成大棚240㎡，大棚高度2.6米，距离导线13米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 汉沽街 | 架空 | 李允亮
219 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 汉清线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 19 | 23 | 35kV汉清线跨大棚易发生火灾异物，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。负责人李师傅16622015081 | 汉沽街 | 架空 | 李允亮
220 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 汉清线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 15 | 16 | 35kV汉清线15-16#跨大棚，易发生火灾或异物风险，若发生火灾异物事故，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。负责人倪师傅13151564710， | 汉沽街 | 架空 | 李允亮
221 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 汉清线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 17 | 18 | 35kV汉清线17-18#跨场院、彩钢房（永丰农庄），易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。负责人高景红18920111199 | 汉沽街 | 架空 | 李允亮
222 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 汉清线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 7 | 8 | 35kV汉清线7-8跨彩钢棚，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。负责人电话13820438106 | 汉沽街 | 架空 | 李允亮
223 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 汉新一二线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 2 | 3 | 35kV汉新一二线斜跨连营灯饰电器厂，存在彩钢房易造成输电线路跳闸事故，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 汉沽街 | 架空 | 李允亮
224 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 汉新一二线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 6 | 7 | 35kV汉新一二线6-7跨场院，彩钢房易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。负责人闫先生13072273598 | 汉沽街 | 架空 | 李允亮
225 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 汉新一二线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 1 | 2 | 35kV汉新一二线1-2#跨彩钢房，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 汉沽街 | 架空 | 李允亮
226 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 汉新一二线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 3 | 4 | 35kV汉新一二线3-4#跨彩钢房，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。伟昌铝材厂负责人陈师傅18920680362 | 汉沽街 | 架空 | 李允亮
227 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 汉尹线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 9 | 10 | 35kV汉尹线跨八号兵营院，若发生火灾异物事故，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。负责人胡师傅18522550111 | 汉沽街 | 架空 | 李允亮
228 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 汉尹线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 6 | 7 | 35kV汉尹线6-7跨天津新荣毛物有限公司大院线下存在彩钢房顶车棚，负责人安师傅18622198599若发生火灾异物事故，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 汉沽街 | 架空 | 李允亮
229 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 汉尹线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 45 | 45 | 35kV汉尹线45-45线下瑞隆家庭农场45#塔在院内若发生火灾异物事故，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 汉沽街 | 架空 | 李允亮
230 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 汉营一二线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 2 | 5 | 35kV汉营一二线2-5#线下彩钢房若发生火灾异物事故，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 汉沽街 | 架空 | 李允亮
231 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 汉营一二线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 4 | 5 | 110kV汉营一二线4-5线下路灯高8，线高11米左右，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险 | 汉沽街 | 架空 | 李允亮
232 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 汉营一二线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 8 53 | 9 54 | 110kV汉营一二线8-9、220kV创汉一二线53-54跨一米左右高塑料棚，若发生火灾异物事故，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 汉沽街 | 架空 | 李允亮
233 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 汉友线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 4 | 5 | 35kV汉友线4-5#线跨彩钢房，若发生火灾异物事故，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。其中汉丰一二线4#在场院内负责人冯师傅18526090326（租房者） | 汉沽街 | 架空 | 李允亮
234 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 汉友线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 5 | 6 | 35kV汉友5-6、110kV4-5#汉丰一二线跨彩钢房，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。冯师傅18526090326.（租房者） | 汉沽街 | 架空 | 李允亮
235 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 南双线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 30 | 31 | 35kV南双线30-31垮厂区存在老旧防护围挡，高7米左右，距离导线4米左右，属于盐场化工厂，盐场电力负责人王志毅15620598088，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险 | 汉沽街 | 架空 | 李允亮
236 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 业畅二线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 15 | 16 | 110kV业畅二线15-16跨围挡易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 汉沽街 | 架空 | 李允亮
237 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 汉清线 | 输电通道树线矛盾风险 | 严重 | 1 | 2 | 35kV汉清线1#-2#存在输电通道树线矛盾风险，线侧有榆树5棵，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 汉沽街 | 架空 | 李允亮
238 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 汉清线 | 输电通道树线矛盾风险 | 严重 | 7 | 8 | 35kV汉清线7#-8#存在输电通道树线矛盾风险，线下有杨树8棵，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 汉沽街 | 架空 | 李允亮
239 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 汉清线 | 输电通道树线矛盾风险 | 严重 | 11 | 12 | 35kV汉清线11#-12#存在输电通道树线矛盾风险，线下有杨树500棵，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 汉沽街 | 架空 | 李允亮
240 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 汉清线 | 输电通道树线矛盾风险 | 严重 | 16 | 17 | 35kV汉清线16#-17#存在输电通道树线矛盾风险，线侧有杨树10棵，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 汉沽街 | 架空 | 李允亮
241 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 汉清线 | 输电通道树线矛盾风险 | 严重 | 17 | 18 | 35kV汉清线17#-18#存在输电通道树线矛盾风险，线侧有椿树15棵，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 汉沽街 | 架空 | 李允亮
242 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 汉新一二线 | 输电通道树线矛盾风险 | 严重 | 3 | 4 | 35kV汉新一二线3#-4#存在输电通道树线矛盾风险，线侧有榆树10棵，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 汉沽街 | 架空 | 李允亮
243 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 汉新一二线 | 输电通道树线矛盾风险 | 严重 | 6 | 7 | 35kV汉新一二线6#-7#存在输电通道树线矛盾风险，线侧有榆树15棵，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 汉沽街 | 架空 | 李允亮
244 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 汉尹线 | 输电通道树线矛盾风险 | 严重 | 10 | 11 | 35kV汉尹线10#-11#存在输电通道树线矛盾风险，线下有杨树10棵，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 汉沽街 | 架空 | 李允亮
245 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 汉清线 | 输电通道树线矛盾风险 | 严重 | 20 | 21 | 35kV汉清线20#-21#存在输电通道树线矛盾风险，线侧有杨树20棵，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 汉沽街 | 架空 | 李允亮
246 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 茶冶线 | 输电通道树线矛盾风险 | 严重 | 1 | 7 | 35kV茶冶线1#-7#存在输电通道树线矛盾风险，线下有园林白蜡、杨树、法桐100棵，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 汉沽街 | 架空 | 李允亮
247 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 茶清线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 17 | 18 | 35kV茶清线小号侧跨场院，负责人王师傅18322491737，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 茶淀街 | 架空 | 李允亮
248 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 茶清线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 17 | 18 | 35kV茶清线17-18跨场院，存在彩钢顶房屋，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 茶淀街 | 架空 | 李允亮
249 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 茶清线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 18 | 19 | 35kV茶清线18-19#跨房屋若发生火灾事故，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。负责人董师傅15522995664 | 茶淀街 | 架空 | 李允亮
250 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 茶清线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 11 | 12 | 35kV茶清线11-12跨崔兴沽厂房，若发生火灾事故，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 茶淀街 | 架空 | 李允亮
251 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 汉后线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 21 | 23 | 35kV线路汉后21至23线下存在输电通道违章建筑风险，线下建成大棚220㎡，大棚高度2.5米，距离导线12.5米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 茶淀街 | 架空 | 李允亮
252 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 汉化一二线 | 输电通道树线矛盾风险 | 严重 | 16 | 19 | 35kV线路汉化一16至22线下存在输电通道树线矛盾风险，线下有景观树30棵，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 茶淀街 | 架空 | 李允亮
253 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 汉牵线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 37 | 39 | 110kV线路汉牵37至39线下存在输电通道违章建筑风险，线下建成大棚260㎡，大棚高度2.6米，距离导线14.2米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 茶淀街 | 架空 | 李允亮
254 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 汉牵线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 40 | 41 | 110kV汉牵线40-41跨彩钢房易造成输电线路跳闸事故，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险，电源为津秦高铁牵引站电源，是红线线路，直接影响津秦高铁安全稳定运行。 | 茶淀街 | 架空 | 李允亮
255 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 汉清线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 16 | 18 | 35kV汉清线16至18线下存在建筑 ，线下建成大棚240㎡，大棚高度2.6米，距离导线13米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 茶淀街 | 架空 | 李允亮
256 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 汉清线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 24 | 25 | 35kV汉清线24至25输电通道违章建筑风险,线下有线下私建彩钢房（15平米/高度2.5米），严重侵犯电力线路保护区,易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 茶淀街 | 架空 | 李允亮
257 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 后茶线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 77 | 78 | 110kV后茶线77-78跨泵站，负责人韩师傅1833729891若发生火灾事故，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 茶淀街 | 架空 | 李允亮
258 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 业牵线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 23 | 25 | 110kV业牵线23至25线下存在建筑风险，跨270㎡大棚，大棚高度2.5米，距离导线13.6米，属于汉滨公司，负责人甘先生13682096550.易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 茶淀街 | 架空 | 李允亮
259 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 业牵线 | 输电通道树线矛盾风险 | 严重 | 12# | 14 | 110kV业牵线12-14#线下高大杂草800平方米易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 茶淀街 | 架空 | 李允亮
260 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 业牵线 | 输电通道树线矛盾风险 | 严重 | 10# | 11 | 110kV业牵线10-11#线下高大杂草500平方米易造成输电线路放电事故，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 茶淀街 | 架空 | 李允亮
261 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 业牵线 | 输电通道树线矛盾风险 | 严重 | 6# | 10 | 110kV业牵线6-10#线下高大杂草易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 茶淀街 | 架空 | 李允亮
262 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 业牵线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 26 | 27 | 110kV业牵线26-27跨彩钢房联系人，燕13323400083，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险，电源为津秦高铁牵引站电源，是红线线路，直接影响津秦高铁安全稳定运行。 | 茶淀街 | 架空 | 李允亮
263 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 业牵线 | 输电通道违章施工风险 | 严重 | 26 | 27 | 110kV业牵线110kV汉牵线线下有大型机械施工，存在灰堆、石料堆。长期施工推土机取石料，距离杆塔20米左右，距离导线10米左右，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险，负责人裴爱春18920351119天津惢祥市政工程有限公司 | 茶淀街 | 架空 | 李允亮
264 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 汉营一二线 | 输电通道树线矛盾风险 | 严重 | 12 | 13 | 110kV汉营一二线12#-13#存在输电通道树线矛盾风险，线下有杨树10棵，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险 | 茶淀街 | 架空 | 李允亮
265 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 茶清线 | 输电通道树线矛盾风险 | 严重 | 1 | 8 | 35kV茶清线1#-8#存在输电通道树线矛盾风险，线下有树苗300棵，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 茶淀街 | 架空 | 李允亮
266 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 茶清线 | 输电通道树线矛盾风险 | 严重 | 9 | 10 | 35kV茶清线9#-10#存在输电通道树线矛盾风险，线下有杨树4棵，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 茶淀街 | 架空 | 李允亮
267 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 茶清线 | 输电通道树线矛盾风险 | 严重 | 11 | 12 | 35kV茶清线11#-12#存在输电通道树线矛盾风险，线下有杨树2棵，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 茶淀街 | 架空 | 李允亮
268 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 茶清线 | 输电通道树线矛盾风险 | 严重 | 15 | 17 | 35kV茶清线15#-17#存在输电通道树线矛盾风险，线下有杨树12棵，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 茶淀街 | 架空 | 李允亮
269 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 茶清线 | 输电通道树线矛盾风险 | 严重 | 17 | 18 | 35kV茶清线17#-18#存在输电通道树线矛盾风险，线下有杨树4棵，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 茶淀街 | 架空 | 李允亮
270 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 茶清线 | 输电通道树线矛盾风险 | 严重 | 21 | 22 | 35kV茶清线21#-22#存在输电通道树线矛盾风险，线下有杨树6棵，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 茶淀街 | 架空 | 李允亮
271 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 茶清线 | 输电通道树线矛盾风险 | 严重 | 24 | 25 | 35kV茶清线24#-25#存在输电通道树线矛盾风险，线下有杨树4棵，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 茶淀街 | 架空 | 李允亮
272 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 汉后线 | 输电通道树线矛盾风险 | 严重 | 29 | 后沽站 | 35kV汉后线29#-后沽站存在输电通道树线矛盾风险，线下有槐树6棵，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 茶淀街 | 架空 | 李允亮
273 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 汉牵线 | 输电通道树线矛盾风险 | 严重 | 39 | 40 | 110kV汉牵线39#-40#存在输电通道树线矛盾风险，线下有杨树10棵，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 茶淀街 | 架空 | 李允亮
274 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 业牵线 | 输电通道树线矛盾风险 | 严重 | 25 | 26 | 110kV业牵线25#-26#存在输电通道树线矛盾风险，线下有杨树10棵，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 茶淀街 | 架空 | 李允亮
275 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 后茶线 | 输电通道树线矛盾风险 | 严重 | 74 | 82 | 110kV后茶线74#-82#存在输电通道树线矛盾风险，线下有榆树860棵，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 茶淀街 | 架空 | 李允亮
276 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 汉牵线 | 输电通道树线矛盾风险 | 严重 | 35 | 36 | 110kV汉牵线35#-36#存在输电通道树线矛盾风险，线下有榆树40棵，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 茶淀街 | 架空 | 李允亮
277 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 业牵线 | 输电通道树线矛盾风险 | 严重 | 13 | 14 | 110kV业牵线13#-14#存在输电通道树线矛盾风险，线侧有槐树20棵，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 茶淀街 | 架空 | 李允亮
278 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 业游一线 | 输电通道树线矛盾风险 | 严重 | 16 | 17 | 110kV业游一线16#-17#存在输电通道树线矛盾风险，线下有榆树10棵，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 茶淀街 | 架空 | 李允亮
279 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 茶清线 | 输电通道树线矛盾风险 | 严重 | 1 | 2 | 35kV茶清线1#-2#存在输电通道树线矛盾风险，线下有白蜡树8棵，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 茶淀街 | 架空 | 李允亮
280 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 东付风电厂支 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 1 | 2 | 35kV东付风电厂支1-2#跨付庄孵化室，存在彩钢房，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 杨家泊镇 | 架空 | 李允亮
281 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 东付一二线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 15 | 16 | 35kV东付一二线15-16#跨彩钢泵房，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。由杨家泊政府管理负责人王师傅13702117188 | 杨家泊镇 | 架空 | 李允亮
282 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 东付一二线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 4 | 6 | 35kV东付一二线4-6#跨场院，5#塔在院内，兴泊水产养殖有限公司，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。负责人陶师傅13821767228 | 杨家泊镇 | 架空 | 李允亮
283 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 东付一二线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 11 | 12 | 35kV东付一二线11至12建筑 ,线下有彩钢房涉电 ,易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 杨家泊镇 | 架空 | 李允亮
284 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 东付一二线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 13 | 14 | 35kV东付一二线13至1线下彩钢房 ,易造成输电线路跳闸事故，现状采取对彩钢房加固、进行电力保护宣传的形式防止事故的发生。。 | 杨家泊镇 | 架空 | 李允亮
285 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 东付一二线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 14 | 15 | 35kV东付一二线14至15彩钢房 ,易造成输电线路跳闸事故，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 杨家泊镇 | 架空 | 李允亮
286 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 东付一二线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 33 | 35 | 35kV东付一二线33-35跨付庄村存在房屋，若发生火灾事故，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 杨家泊镇 | 架空 | 李允亮
287 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 东付一二线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 1 | 2 | 35kV东付一二线1-2#跨彩钢孵化场易造成输电线路跳闸事故，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。负责人徐师傅13920216628 | 杨家泊镇 | 架空 | 李允亮
288 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 东付一二线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 35 | 36 | 35kV东付一二线35-36#跨养猪场易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。负责人陈师傅15522344018 | 杨家泊镇 | 架空 | 李允亮
289 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 东付一二线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 33 | 34 | 35kV东付一二线33-34#跨彩钢房易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。负责人陈师傅13821289927 | 杨家泊镇 | 架空 | 李允亮
290 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 东付一二线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 32 | 33 | 35kV东付一二线32-33#跨彩钢房易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。负责人陈师傅13032268692 | 杨家泊镇 | 架空 | 李允亮
291 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 东付一二线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 28 | 30 | 35kV东付一二线28-30#跨场院，彩钢房易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。天津世纪丰源渔业科技有限公司负责人13163136289 | 杨家泊镇 | 架空 | 李允亮
292 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 东津线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 6 | 8 | 35kV东津线6至8线下存在建筑 ，线下建成厂房400㎡，厂房高度5.5米，距离导线13.5米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 杨家泊镇 | 架空 | 李允亮
293 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 汉化一二线 | 输电通道树线矛盾风险 | 严重 | 13 | 19 | 110kV汉化一二线13-19线下大量树木，属于园林，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。负责人赵科长15822609250 | 杨家泊镇 | 架空 | 李允亮
294 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 汉建东尹支 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 22 | 22 | 110kV汉建东尹支线22至22输电通道违章建筑风险,线下有线下私建民房（20平米），严重侵犯电力线路保护区,易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 杨家泊镇 | 架空 | 李允亮
295 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 汉尹线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 44 | 44 | 35kV线路汉尹44至44线下存在输电通道违章建筑风险，线下建成民房50㎡，民房高度3.6米，距离导线12米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 杨家泊镇 | 架空 | 李允亮
296 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 汉尹线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 36 | 38 | 35kV线路汉尹36至38线下存在输电通道违章建筑风险，线下建成厂房500㎡，厂房高度4.8米，距离导线12米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 杨家泊镇 | 架空 | 李允亮
297 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 汉尹线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 38 | 40 | 35kV线路汉尹38至40线下存在输电通道违章建筑风险，线下建成厂房350㎡，厂房高度5.5米，距离导线11.8米，易造成输电线相间短路事故。 | 杨家泊镇 | 架空 | 李允亮
298 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 汉尹线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 36 | 41 | ①35kV汉尹线36至38线下存在建筑 ，线下建成厂房500㎡，厂房高度4.8米，距离导线12米，易造成输电线相间短路事故,须拆除建筑。②35kV汉尹线39至41线下存在建筑 ，线下建成厂房350㎡，厂房高度5.5米，距离导线11.8米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 杨家泊镇 | 架空 | 李允亮
299 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 汉尹线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 44 | 45 | 35kV线路汉尹44至45线下存在输电通道违章建筑风险，线下建成彩钢房房50㎡，和孵化场。民房高度3.6米，距离导线12米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 杨家泊镇 | 架空 | 李允亮
300 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 汉尹线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 38 | 40 | 35kV线路汉尹38至40线下存在输电通道违章建筑风险，线下建成厂房350㎡，厂房高度5.5米，距离导线11.8米，易造成输电线相间短路事故。 | 杨家泊镇 | 架空 | 李允亮
301 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 汉尹线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 43 | 44 | 35kV线路汉尹线43至44线下存在输电通道违章建筑风险，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险，跨彩钢房负责人张强18602222898已给杨家泊镇政府发函。 | 杨家泊镇 | 架空 | 李允亮
302 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 汉尹线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 40 | 41 | 35kV汉尹线40-41跨大棚，孵化场负责人杨师傅13370379999若发生火灾异物事故，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 杨家泊镇 | 架空 | 李允亮
303 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 汉尹线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 38 | 39 | 35kV汉尹线38-39跨废弃房屋，暂无负责人若发生火灾异物事故，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 杨家泊镇 | 架空 | 李允亮
304 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 汉营一二线 | 输电通道树线矛盾风险 | 严重 | 16 | 18 | 110kV汉营一二线16-18线下树木40棵左右，距离导线5米左右，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 杨家泊镇 | 架空 | 李允亮
305 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 后茶线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 103 | 104 | 110kV后茶线103-104跨高架桥，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 杨家泊镇 | 架空 | 李允亮
306 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 宁钢 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 33 | 34 | 35kV线路宁钢33至34线下存在输电通道违章建筑风险，线下建成厂房500㎡，厂房高度4.6米，距离导线11.8米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 杨家泊镇 | 架空 | 李允亮
307 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 宁钢 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 42 | 43 | 35kV线路宁钢42至43线下存在输电通道违章建筑风险，线下建成大棚400㎡，大棚高度2.5米，距离导线13.5米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 杨家泊镇 | 架空 | 李允亮
308 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 宁钢线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 34 | 35 | 35kV线路宁钢34至35线下存在建筑 ，线下建成厂房500㎡，厂房高度4.6米，距离导线11.8米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 杨家泊镇 | 架空 | 李允亮
309 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 宁钢线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 43 | 44 | 35kV线路宁钢43至44线下存在建筑风险，线下建成大棚400㎡，大棚高度2.5米，距离导线13.5米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 杨家泊镇 | 架空 | 李允亮
310 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 宁钢线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 38 | 39 | 110kV宁钢线38-39跨大棚，负责人郑师傅13820468931若发生火灾事故，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 杨家泊镇 | 架空 | 李允亮
311 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 宁汉洒金坨风电支 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 32 | 33 | 110kV宁汉洒金坨风电支32-33#跨场院，彩钢房负责人电话15822149215易造成输电线路跳闸事故，现状采取对彩钢房加固、进行电力保护宣传的形式防止事故的发生。 | 杨家泊镇 | 架空 | 李允亮
312 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 宁汉洒金坨风电支 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 18 | 19 | 110kV宁汉洒金坨风电支18-19#小号侧跨场院，彩钢房负责人杨师傅13207578858，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 杨家泊镇 | 架空 | 李允亮
313 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 宁汉洒金坨风电支 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 17 | 18 | 110kV宁汉洒金坨风电支17-18#小号侧跨场院，彩钢房负责人13920566715，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 杨家泊镇 | 架空 | 李允亮
314 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 宁汉洒金坨风电支 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 1 | 2 | 110kV宁汉洒金坨1-2跨大棚，负责人陶师傅15332068263若发生火灾事故，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 杨家泊镇 | 架空 | 李允亮
315 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 宁汉线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 6 | 7 | 110kV宁汉线6-7线下存在彩钢房，已令其拆除，并下达风险通知书。易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 杨家泊镇 | 架空 | 李允亮
316 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 宁尹 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 37 | 39 | 35kV线路宁尹37至39线下存在输电通道违章建筑风险，线下建成厂房400㎡，厂房高度5.5米，距离导线13.5米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 杨家泊镇 | 架空 | 李允亮
317 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 宁尹 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 37 | 39 | 35kV线路宁尹37至39线下存在输电通道违章建筑风险，线下建成厂房400㎡，厂房高度5.5米，距离导线13.5米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 杨家泊镇 | 架空 | 李允亮
318 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 东付一二线 | 输电通道树线矛盾风险 | 严重 | 33 | 34 | 35kV东付一二线33#-34#存在输电通道树线矛盾风险，线侧有杨树30棵，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 杨家泊镇 | 架空 | 李允亮
319 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 宁汉洒金坨风电场支 | 输电通道树线矛盾风险 | 严重 | 16 | 17 | 110kV宁汉洒金坨风电场支16#-17#存在输电通道树线矛盾风险，线侧有杨树15棵，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 杨家泊镇 | 架空 | 李允亮
320 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 宁汉洒金坨风电场支 | 输电通道树线矛盾风险 | 严重 | 17 | 18 | 110kV宁汉洒金坨风电场支17#-18#存在输电通道树线矛盾风险，线侧有杨树10棵，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 杨家泊镇 | 架空 | 李允亮
321 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 宁汉洒金坨风电场支 | 输电通道树线矛盾风险 | 严重 | 36 | 37 | 110kV宁汉洒金坨风电场支36#-37#存在输电通道树线矛盾风险，线下有杨树20棵，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 杨家泊镇 | 架空 | 李允亮
322 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 茶冶线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 14 | 16 | 35kV茶冶线14-16跨场院（天津思迈矿业有限公司）其中茶冶15#塔在院内，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 寨上街 | 架空 | 李允亮
323 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 茶冶线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 15 | 16 | 35kV线茶冶线15-16#之间跨场院内有彩钢房及堆物，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。15522061168联系人姓候 | 寨上街 | 架空 | 李允亮
324 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 茶冶线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 16 | 17 | 35kV线茶冶线16-17#之间跨场院路通驾校，线侧存在彩钢房易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。13821196108联系人姓高 | 寨上街 | 架空 | 李允亮
325 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 茶冶线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 17 | 18 | 35kV线茶冶线17-18#之间跨场院存在彩钢房易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险，18522090043联系人田志忠 | 寨上街 | 架空 | 李允亮
326 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 茶冶线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 16 | 17 | 35kV线茶冶线16-17#之间跨彩钢房易造成输电线路跳闸事故，现状采取对彩钢房加固、易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。18622503813联系人姓吴 | 寨上街 | 架空 | 李允亮
327 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 汉营一二线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 32 | 33 | 110kV汉营32-33线下彩钢棚大概20平米左右负责人张15822349880易造成输电线路跳闸事故，现状采取对彩钢房加固、进行电力保护宣传的形式防止事故的发生。 | 寨上街 | 架空 | 李允亮
328 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 汉营一二线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 31 | 32 | 110kV汉营一二线31-32线下彩钢房屋，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 寨上街 | 架空 | 李允亮
329 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 汉营一二线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 30 | 31 | 110kV汉营一二线线下厂房彩钢房，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 寨上街 | 架空 | 李允亮
330 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 汉营一二线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 27 | 28 | 110kV汉营一二线下彩钢房，联系人13672174789刘，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 寨上街 | 架空 | 李允亮
331 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 汉营一二线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 34 | 35 | 110kV汉营一二线34-35#跨天津化工厂，负责人任春友18526092198若发生火灾异物事故，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 寨上街 | 架空 | 李允亮
332 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 汉营一二线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 33 | 34 | 110kV汉营一二线33-34#跨天达服务公司，负责人任春友18526092198若发生火灾异物事故，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 寨上街 | 架空 | 李允亮
333 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 南双盐场支 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 2 | 3 | 35kV南双盐场支2-3跨房屋若发生火灾事故，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 寨上街 | 架空 | 李允亮
334 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 营石一二线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 1 | 8 | 35kV营石一二线跨天津渤天化工有限责任公司，负责人任春友18526092198若发生火灾事故，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 寨上街 | 架空 | 李允亮
335 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 丰南一二线 | 输电通道违章施工风险 | 严重 | 1 | 8 | 110KV丰南一二线线下保护区，中铁六局地铁施工，负责人15302123666 梁。 | 寨上街 | 架空 | 李允亮
336 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 茶冶线 | 输电通道树线矛盾风险 | 严重 | 18 | 19 | 35kV茶冶线18#-19#存在输电通道树线矛盾风险，线下有梧桐树6棵，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 寨上街 | 架空 | 李允亮
337 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 汉营一二线 | 输电通道树线矛盾风险 | 严重 | 24 | 25 | 110kV汉营一二线24#-25#存在输电通道树线矛盾风险，线下有槐树、柳树15棵，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 寨上街 | 架空 | 李允亮
338 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 府电 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 50 | 51 | 110kV线路府电50至51保护区内存在输电通道违章建筑风险，线侧彩钢房2000平米，距离导线水平6米、砂石料高度2米，距离导线垂直8米， 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 古林街 | 架空 | 王朝
339 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 府电 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 53 | 54 | 110kV线路府电53至54线下存在输电通道违章建筑风险，线侧彩钢房2000平米，彩钢房高度4米，距离导线8米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 古林街 | 架空 | 王朝
340 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 府电 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 54 | 55 | 110kV府电54#至55#下存在输电通道树线矛盾风险, 线路保护区有榆树5棵, 树木高度3米, 树木距导线水平距离约4米, 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 古林街 | 架空 | 王朝
341 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 府电 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 56 | 57 | 35kV府电56#至57#下存在输电通道树线矛盾风险, 线路保护区有景观树30棵, 树木高度1.5米, 树木距导线垂直距离约7米, 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 古林街 | 架空 | 王朝
342 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 府电 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 67 | 68 | 35kV府电66#至67#下存在输电通道树线矛盾风险, 线下有榆树5棵, 树木高度3米, 树木距导线垂直距离约4米, 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 古林街 | 架空 | 王朝
343 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 府电 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 67 | 68 | 110kV线路府电67至68线下存在输电通道违章建筑风险，线下建成民房80㎡，民房高度5米，距离导线10米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 古林街 | 架空 | 王朝
344 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 府林 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 13 | 14 | 府林13至14#线下存在输电通道违章堆物风险，线下为废品收购站，堆放大量垃圾等易燃物品，高度3米，距离导线垂直10米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 古林街 | 架空 | 王朝
345 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 府林 | 输电通道违章施工风险 | 严重 | 21 | 22 | 府林21至22#线下存在输电通道违章施工风险,在厂院内有施工风险，厂院内线下堆放砂石料，经常有挖掘机施工，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 古林街 | 架空 | 王朝
346 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 府林 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 12 | 13 | 府林12至13#线下存在输电通道违章堆物风险，线下为沙子、石料等堆物，高度3米，距离导线垂直10米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 古林街 | 架空 | 王朝
347 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 盛学线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 35 | 36 | 35kV线路盛学35至36线下存在输电通道违章建筑风险，线下建成彩钢房200㎡，彩钢房高度3米，距离导线12米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 古林街 | 架空 | 王朝
348 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 盛学线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 36 | 37 | 35kV线路盛学36至37线下存在输电通道违章堆物风险，线下堆放杂物房200㎡，距离导线12米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 古林街 | 架空 | 王朝
349 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 盛学线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 41 | 42 | 35kV线路盛学40至41线下存在输电通道违章建筑风险，线下建成彩钢房300㎡，彩钢房高度3米，距离导线12米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 古林街 | 架空 | 王朝
350 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 金安二 油田板桥支 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 27 | 29 | 35kV金安二油田板桥支27至29线下存在输电通道违章堆物风险修筑场院废品站，距离导线垂直距离5.7米, 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险，还会造成油田板桥重要用户停电，影响安全生产。 | 古林街 | 架空 | 王朝
351 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 府发 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 11 | 13 | 35kV府发11#至13#下存在输电通道树线矛盾风险, 线下有绿化景观树100棵, 树木高度1.5米, 树木距导线垂直距离约8米, 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 古林街 | 架空 | 王朝
352 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 府发大学 城支 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 4 | 5 | 35kV线路府发大学城支4至5线下存在输电通道违章建筑风险，线下彩钢房300平米，彩钢房高度3米，距离导线垂直8米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 古林街 | 架空 | 王朝
353 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 府发板桥支 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 1 | 2 | 35kV线路府发板桥支1至2线下存在输电通道违章建筑风险，线下彩钢房800平米，彩钢房高度3米，距离导线垂直7米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 古林街 | 架空 | 王朝
354 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 府发板桥支 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 2 | 3 | 35kV线路府发板桥支2至3线下存在输电通道违章建筑风险，线下彩钢房300平米，彩钢房高度3米，距离导线垂直8米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 古林街 | 架空 | 王朝
355 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 村天 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 2 | 3 | 35kV村天2#至3#下存在输电通道树线矛盾风险, 线路保护区有槐树5棵, 树木高度2米, 树木距导线垂直距离约4米, 该线路停电会造成防潮大闸重要防汛用户停电，对天津市防汛工作造成极大影响，还会影响该线路带的养殖厂用户供电造成极大经济损失。 | 古林街 | 架空 | 王朝
356 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 村天 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 8 | 9 | 35kV村天8#至9#下存在输电通道树线矛盾风险, 线路保护区有杨树10棵, 树木高度7米, 树木距导线水平距离约4米, 该线路停电会造成防潮大闸重要防汛用户停电，对天津市防汛工作造成极大影响，还会影响该线路带的养殖厂用户供电造成极大经济损失。 | 古林街 | 架空 | 王朝
357 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 村天 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 9 | 10 | 35kV村天9至10线下存在输电通道违章建筑风险, 线下建成彩钢房100㎡, 彩钢房高度3米, 距离导线5米, 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险，该线路停电会造成防潮大闸重要防汛用户停电，对天津市防汛工作造成极大影响，还会影响该线路带的养殖厂用户供电造成极大经济损失。 | 古林街 | 架空 | 王朝
358 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 村天 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 10 | 11 | 35kV村天10#至11#下存在输电通道树线矛盾风险, 线路保护区有杨树2棵, 树木高度7米, 树木距导线水平距离约4米, 该线路停电会造成防潮大闸重要防汛用户停电，对天津市防汛工作造成极大影响，还会影响该线路带的养殖厂用户供电造成极大经济损失。 | 古林街 | 架空 | 王朝
359 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 村天 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 11 | 12 | 35kV村天11至12通道内存在输电通道违章建筑风险, 线旁建成商场,, 距离导线水平2.5米, 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险，该线路停电会造成防潮大闸重要防汛用户停电，对天津市防汛工作造成极大影响，还会影响该线路带的养殖厂用户供电造成极大经济损失。 | 古林街 | 架空 | 王朝
360 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 村天 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 12 | 13 | 35kV村天12至13线下存在输电通道违章建筑风险, 线下建成彩钢房100㎡, 彩钢房高度3米, 距离导线5米, 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险，该线路停电会造成防潮大闸重要防汛用户停电，对天津市防汛工作造成极大影响，还会影响该线路带的养殖厂用户供电造成极大经济损失。 | 古林街 | 架空 | 王朝
361 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 村天 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 15 | 16 | 35kV村天15至16线下存在输电通道违章堆物风险, 线下场院内堆放木材, 距离导线4米, 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险，该线路停电会造成防潮大闸重要防汛用户停电，对天津市防汛工作造成极大影响，还会影响该线路带的养殖厂用户供电造成极大经济损失。 | 古林街 | 架空 | 王朝
362 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 村天 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 16 | 17 | 35kV村天16至17线下存在输电通道违章建筑风险, 线下建成彩钢房150㎡, 彩钢房高度3米, 距离导线2米, 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险，该线路停电会造成防潮大闸重要防汛用户停电，对天津市防汛工作造成极大影响，还会影响该线路带的养殖厂用户供电造成极大经济损失。 | 古林街 | 架空 | 王朝
363 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 村天 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 17 | 18 | 35kV线路村天17线至18线下存在输电通道违章建筑风险，线下建成民房200㎡，厂房房高度4.5米，距离导线2.5米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险，该线路停电会造成防潮大闸重要防汛用户停电，对天津市防汛工作造成极大影响，还会影响该线路带的养殖厂用户供电造成极大经济损失。 | 古林街 | 架空 | 王朝
364 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 村天 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 18 | 19 | 35kV线路村天18至19线下存在输电通道违章建筑风险，线下建成民房200㎡，厂房房高度4.5米，距离导线3米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险，该线路停电会造成防潮大闸重要防汛用户停电，对天津市防汛工作造成极大影响，还会影响该线路带的养殖厂用户供电造成极大经济损失。 | 古林街 | 架空 | 王朝
365 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 村天 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 19 | 20 | 35kV村天19至20线下存在输电通道违章建筑场院风险, 线下建成彩钢房200㎡, 距离导线6米, 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险，该线路停电会造成防潮大闸重要防汛用户停电，对天津市防汛工作造成极大影响，还会影响该线路带的养殖厂用户供电造成极大经济损失。 | 古林街 | 架空 | 王朝
366 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 村天 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 20 | 21 | 35kV村天20至21线下存在输电通道违章施工风险,在厂院有施工风险，线下存放集装箱, 距离导线12米, 存在偶发施工，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险，该线路停电会造成防潮大闸重要防汛用户停电，对天津市防汛工作造成极大影响，还会影响该线路带的养殖厂用户供电造成极大经济损失。 | 古林街 | 架空 | 王朝
367 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 村天 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 22 | 23 | 35kV村天22至23线下存在输电通道违章建筑风险, 线下建成彩钢房300㎡, 彩钢房高度4米, 距离导线垂直5米, 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险，该线路停电会造成防潮大闸重要防汛用户停电，对天津市防汛工作造成极大影响，还会影响该线路带的养殖厂用户供电造成极大经济损失。 | 古林街 | 架空 | 王朝
368 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 村天 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 24 | 25 | 35kV村天24至25线下存在输电通道违章建筑风险, 线下建成彩钢厂房200㎡, 厂房高度6米, 距离导线6米, 易造成输电线路相间短路，也容易发生触电风险，现状加强对厂院的电力设施保护宣传和巡视，安装监拍、警示牌等技防措施。 | 古林街 | 架空 | 王朝
369 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 村天 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 25 | 26 | 35kV村天25至26线下存在输电通道违章建筑风险, 线下建成彩钢厂房200㎡, 厂房高度6米, 距离导线水平4米,易造成输电线路相间短路，也容易发生触电风险，现状加强对厂院的电力设施保护宣传和巡视，安装监拍、警示牌等技防措施。 | 古林街 | 架空 | 王朝
370 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 村天 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 28 | 29 | 35kV村天28至29线下存在输电通道违章施工风险,在厂院有施工风险，线下存放集装箱, 距离导线12米, 存在偶发施工，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险，该线路停电会造成防潮大闸重要防汛用户停电，对天津市防汛工作造成极大影响，还会影响该线路带的养殖厂用户供电造成极大经济损失。 | 古林街 | 架空 | 王朝
371 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 村天 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 29 | 30 | 35kV村天29至30线下存在输电通道违章堆物场院风险, 线下堆放砂石料200m³, 距离导线8米, 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险，该线路停电会造成防潮大闸重要防汛用户停电，对天津市防汛工作造成极大影响，还会影响该线路带的养殖厂用户供电造成极大经济损失。 | 古林街 | 架空 | 王朝
372 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 村天 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 34 | 35 | 村天34至35#线下存在输电通道违章施工风险,在厂院有施工风险，厂院内偶尔停留挖掘机等施工车辆，堆有砂石料，存在偶发施工，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险，该线路停电会造成防潮大闸重要防汛用户停电，对天津市防汛工作造成极大影响，还会影响该线路带的养殖厂用户供电造成极大经济损失。 | 古林街 | 架空 | 王朝
373 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 村天 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 37 | 38 | 村天37至38#线下存在输电通道违章施工风险,在厂院有施工风险，厂院内偶尔停留施工车辆，存在偶发施工，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险，该线路停电会造成防潮大闸重要防汛用户停电，对天津市防汛工作造成极大影响，还会影响该线路带的养殖厂用户供电造成极大经济损失。 | 古林街 | 架空 | 王朝
374 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 村天 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 38 | 40 | 村天38至40#线下线下存在输电通道违章施工风险,在厂院有施工风险，厂院内偶尔停留施工车辆，存在偶发施工，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险，该线路停电会造成防潮大闸重要防汛用户停电，对天津市防汛工作造成极大影响，还会影响该线路带的养殖厂用户供电造成极大经济损失。 | 古林街 | 架空 | 王朝
375 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 村天 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 41 | 42 | 35kV村天41至42线下存在输电通道违章建筑风险, 线下建成彩钢房房100㎡,彩钢房高度3米, 距离导线6米, 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险，该线路停电会造成防潮大闸重要防汛用户停电，对天津市防汛工作造成极大影响，还会影响该线路带的养殖厂用户供电造成极大经济损失。 | 古林街 | 架空 | 王朝
376 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 村天 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 41 | 42 | 35kV村天41#至42#下存在输电通道树线矛盾风险, 线路保护区有景观树100棵, 树木高度1.5米, 树木距导线垂直距离约6米, 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险，该线路停电会造成防潮大闸重要防汛用户停电，对天津市防汛工作造成极大影响，还会影响该线路带的养殖厂用户供电造成极大经济损失。。 | 古林街 | 架空 | 王朝
377 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 村天 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 42 | 44 | 35kV村天42#至44#下存在输电通道树线矛盾风险, 线路保护区有榆树5棵, 树木高度3米, 树木距导线水平距离约4米, 该线路停电会造成防潮大闸重要防汛用户停电，对天津市防汛工作造成极大影响，还会影响该线路带的养殖厂用户供电造成极大经济损失。 | 古林街 | 架空 | 王朝
378 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 村天 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 44 | 45 | 35kV村天44至45线下存在输电通道违章建筑风险, 线下有彩钢房100m² 彩钢房高度约2.5米, 距离导线约6米, 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险，该线路停电会造成防潮大闸重要防汛用户停电，对天津市防汛工作造成极大影响，还会影响该线路带的养殖厂用户供电造成极大经济损失。 | 古林街 | 架空 | 王朝
379 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 村天 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 50 | 51 | 35kV村天50至51线下存在输电通道违章堆物风险, 线下有垃圾约10m², 堆物高度约3米, 距离导线约6米, 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险，该线路停电会造成防潮大闸重要防汛用户停电，对天津市防汛工作造成极大影响，还会影响该线路带的养殖厂用户供电造成极大经济损失。 | 古林街 | 架空 | 王朝
380 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 村天 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 59 | 60 | 35kV村天59#至60#下存在输电通道树线矛盾风险, 线路保护区有香椿树2棵, 树木高度4米, 树木距导线垂直距离约4米, 该线路停电会造成防潮大闸重要防汛用户停电，对天津市防汛工作造成极大影响，还会影响该线路带的养殖厂用户供电造成极大经济损失。 | 古林街 | 架空 | 王朝
381 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 村发 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 7 | 8 | 35kV村发7#至8#下存在输电通道树线矛盾风险, 线路保护区有灌木20棵, 树木高度2米, 树木距导线垂直距离约5米, 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 古林街 | 架空 | 王朝
382 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 村发 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 8 | 9 | 35kV村发8#至9#下存在输电通道树线矛盾风险, 线路保护区有灌木20棵, 树木高度2米, 树木距导线垂直距离约5米, 易造成输电线路放电事故，现状加强该处超高树木的巡视，发现侵犯安全距离及时修剪。 | 古林街 | 架空 | 王朝
383 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 村发 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 11 | 12 | 35kV村发11#至12#下存在输电通道树线矛盾风险, 线路保护区有景观树50棵, 树木高度3米, 树木距导线垂直距离约2米, 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 古林街 | 架空 | 王朝
384 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 工电一二 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 1 | 2 | 35kV工电一二线1#至2#下存在输电通道树线矛盾风险, 线下有杨树30棵, 树木高度4米, 树木距导线垂直距离约4米, 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 古林街 | 架空 | 王朝
385 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 工电一二 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 2 | 3 | 35kV工电一二线2#至3#下存在输电通道树线矛盾风险, 线下有杨树30棵, 树木高度4米, 树木距导线垂直距离约4米, 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 古林街 | 架空 | 王朝
386 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 工电一二 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 3 | 4 | 35kV工电一二线3#至4#下存在输电通道树线矛盾风险, 线下有杨树30棵, 树木高度4米, 树木距导线垂直距离约4米, 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 古林街 | 架空 | 王朝
387 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 金安二油田板桥支 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 1 | 2 | 35kV金安二油田板桥支1#至2#下存在输电通道树线矛盾风险, 线下有槐树15棵, 树木高度4米, 树木距导线垂直距离约3米, 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险，还会造成油田板桥重要用户停电。 | 古林街 | 架空 | 王朝
388 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 金安二油田板桥支 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 6 | 7 | 35kV金安二油田板桥支6#至7#下存在输电通道树线矛盾风险, 线下有槐树15棵, 树木高度4米, 树木距导线垂直距离约3米, 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险，还会造成油田板桥重要用户停电。 | 古林街 | 架空 | 王朝
389 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 金安二油田板桥支 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 15 | 16 | 35kV金安二油田板桥支15#至16#下存在输电通道树线矛盾风险, 线下有槐树15棵, 树木高度4米, 树木距导线垂直距离约3米, 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险，还会造成油田板桥重要用户停电。 | 古林街 | 架空 | 王朝
390 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 金安二油田板桥支 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 18 | 19 | 35kV金安二油田板桥支18#至19#下存在输电通道树线矛盾风险, 线下有槐树15棵, 树木高度4米, 树木距导线垂直距离约3米, 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险，还会造成油田板桥重要用户停电。 | 古林街 | 架空 | 王朝
391 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 金安二油田板桥支 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 19 | 20 | 35kV金安二油田板桥支19#至20#下存在输电通道树线矛盾风险, 线下有松树10棵,槐树10棵 树木高度4米, 树木距导线垂直距离约4米, 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险，还会造成油田板桥重要用户停电。 | 古林街 | 架空 | 王朝
392 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 金安二油田板桥支 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 20 | 21 | 35kV金安二油田板桥支20#至21#下存在输电通道树线矛盾风险, 线下有松树10棵,槐树10棵 树木高度4米, 树木距导线垂直距离约4米, 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险，还会造成油田板桥重要用户停电。 | 古林街 | 架空 | 王朝
393 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 金安二油田板桥支 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 25 | 26 | 35kV金安二油田板桥支25#至26#下存在输电通道树线矛盾风险, 线下有松树5棵,槐树5棵 树木高度4米, 树木距导线垂直距离约4米, 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险，还会造成油田板桥重要用户停电。 | 古林街 | 架空 | 王朝
394 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 林胜一 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 3 | 5 | 110kV林胜一3#至5#下存在输电通道树线矛盾风险, 线下有槐树10棵, 树木高度3米, 树木距导线垂直距离约4米, 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 古林街 | 架空 | 王朝
395 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 林胜一 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 6 | 7 | 110kV线路林胜一6至7线下存在输电通道违章建筑风险，线下建成彩钢房200㎡，彩钢房高度5米，距离导线8米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 古林街 | 架空 | 王朝
396 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 林胜一 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 7 | 8 | 110kV线路林胜一7至8线下存在输电通道违章建筑风险，线下建成彩钢房150㎡，彩钢房高度4米，距离导线9米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 古林街 | 架空 | 王朝
397 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 林胜一 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 8 | 11 | 110kV线路林胜一8至11线下存在输电通道违章建筑风险，线下建成彩钢房1000㎡，彩钢房高度4米，距离导线10米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 古林街 | 架空 | 王朝
398 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 林胜一 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 11 | 12 | 110kV线路林胜一11至12线下存在输电通道违章建筑风险，线下建成彩钢房00㎡，彩钢房高度4米，距离导线9米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 古林街 | 架空 | 王朝
399 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 林胜一 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 12 | 13 | 110kV线路林胜一12至13线下存在输电通道违章建筑风险，线下建成彩钢房00㎡，彩钢房高度4米，距离导线10米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 古林街 | 架空 | 王朝
400 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 林胜一 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 13 | 14 | 110kV线路林胜一12至13线下存在输电通道违章建筑风险，线下建成彩钢房00㎡，彩钢房高度4米，距离导线10米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 古林街 | 架空 | 王朝
401 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 林胜一 | 输电通道树线矛盾风险 | 严重 | 14 | 16 | 110kV林胜一15#至16#下存在输电通道树线矛盾风险, 线下有柳树5棵,樱树15棵，树木高度3米, 树木距导线垂直距离约4米, 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 古林街 | 架空 | 王朝
402 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 林胜二 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 8 | 11 | 110kV林胜二8至11下存在输电通道违章建筑风险, 线下建成民房1000㎡, 民房高度4米, 距离导线6米, 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 古林街 | 架空 | 王朝
403 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 林胜二 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 11 | 12 | 110kV林胜二11至12下存在输电通道违章建筑风险, 线下建成厂房390㎡, 厂房高度5米, 距离导线4米, 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 古林街 | 架空 | 王朝
404 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 林胜二 | 输电通道树线矛盾风险 | 严重 | 13 | 15 | 110kV林胜一二13#至15#下存在输电通道树线矛盾风险, 线下有柳树10棵,樱树20棵， 树木高度3米, 树木距导线垂直距离约4米, 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 古林街 | 架空 | 王朝
405 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 林工/林景 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 2 | 4 | 110kV林工2#至4#下存在输电通道树线矛盾风险, 线下有白蜡树苗100棵, 树木高度1.5米, 树木距导线垂直距离约8米, 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 古林街 | 架空 | 王朝
406 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 林工/林景 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 9 | 10 | 110kV线路林工/林景9至10线下存在输电通道违章建筑堆物风险，龙门吊车高度9米，距离导线6米，堆放废铁100m³，高度2米，距离导线6米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 古林街 | 架空 | 王朝
407 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 林工/林景 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 12 | 13 | 110kV线路林工/林景9至10线下存在输电通道违章堆物风险，场院挖掘机出租高度5米，距离导线5米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 古林街 | 架空 | 王朝
408 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 林石 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 7 | 8 | 110kV林石7#至8#下存在输电通道树线矛盾风险, 线路保护区有槐树25棵,树木高度4米, 树木距导线水平距离约4米, 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 古林街 | 架空 | 王朝
409 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 林万 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 7 | 8 | 110kV林万7#至8#下存在输电通道树线矛盾风险, 线路保护区有槐树25棵,树木高度4米, 树木距导线水平距离约4米, 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 古林街 | 架空 | 王朝
410 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 府电 | 输电通道违章施工风险 | 严重 | 16 | 18 | 府电16至18#线下存在输电通道违章施工风险,在厂院有施工风险，厂院内偶尔停留大型车辆，存在偶发施工，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险，该线路给大港电厂送电，易造成大港电厂安全生产风险。 | 古林街 | 架空 | 王朝
411 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 府电 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 22 | 27 | 110kV线路府电22至27线下存在输电通道违章建筑风险，线下彩钢房房2000㎡，彩钢房高度4米，距离导线水平12米， 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 古林街 | 架空 | 王朝
412 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 府电 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 36 | 37 | 110kV线路府电36至37线下存在输电通道违章建筑风险，线下彩钢房房200㎡，彩钢房高度4米，距离导线垂直距离7米， 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 古林街 | 架空 | 王朝
413 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 府电 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 39 | 40 | 110kV线路府电39至40线下存在输电通道违章堆物风险，线下堆放木料50㎡，高度1米，距离导线垂直10米， 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 古林街 | 架空 | 王朝
414 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 林千一二 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 2 | 5 | 110kV林千一二线2#至4#下存在输电通道树线矛盾风险, 线下有白蜡树苗100棵, 树木高度1.5米, 树木距导线垂直距离约7米, 树木自然生长高度与导线距离不满足运维要求，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 古林街 | 架空 | 王朝
415 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 林千一二 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 7 | 8 | 110kV林千一二线7#至8#下存在输电通道树线矛盾风险, 线下有白蜡树苗100棵, 树木高度1.5米, 树木距导线垂直距离约7米,树木自然生长高度与导线距离不满足运维要求，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 古林街 | 架空 | 王朝
416 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 林千一二 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 19 | 20 | 110kV林千一二线19#至20#下存在输电通道树线矛盾风险, 线下有白蜡树苗300棵, 树木高度1.5米, 树木距导线垂直距离约7米,树木自然生长高度与导线距离不满足运维要求，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 古林街 | 架空 | 王朝
417 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 林千一二 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 40 | 42 | 110kV林千一二线41至42#线下存在输电通道堆物风险, 线下堆放煤炭300平米，距导线垂直距离约7米,易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 古林街 | 架空 | 王朝
418 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 林千一二 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 39 | 40 | 110kV林千一二39#至40#线下存在输电通道违章建筑,线下建成民房300平米，高度3.5米，距离导线9米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 古林街 | 架空 | 王朝
419 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 林千一二 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 23 | 24 | 林千二23至24#线下存在输电通道违章施工风险, 在厂院有施工风险，厂院内偶尔停留吊车等施工车辆，堆有废料，存在偶发施工，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 古林街 | 架空 | 王朝
420 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 林源一二 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 1 | 4 | 110kV林源一二线1#至4#下存在输电通道树线矛盾风险, 线下有白蜡树苗100棵, 树木高度1.5米, 树木距导线垂直距离约7米, 树木自然生长高度与导线距离不满足运维要求，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 古林街 | 架空 | 王朝
421 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 源电 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 18 | 19 | 110kV源电线18#至19#下存在输电通道树线矛盾风险, 线下有槐树10棵, 树木高度3米, 树木距导线垂直距离约4米,树木自然生长高度与导线距离不满足运维要求，极易造成导线对树木放点事故，影响线路安全稳定运行。 现状加强该处超高树木的巡视，发现侵犯安全距离及时修剪。 | 古林街 | 架空 | 王朝
422 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 源电 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 19 | 20 | 110kV源电线19#至20#下存在输电通道树线矛盾风险, 线下有槐树5棵, 树木高度3米, 树木距导线垂直距离约4米, 树木自然生长高度与导线距离不满足运维要求，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 古林街 | 架空 | 王朝
423 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 源电泵房支 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 2 | 3 | 110kV源电泵房支2#至3#下存在输电通道树线矛盾风险, 线下有槐树2棵, 树木高度3米, 树木距导线垂直距离约4米, 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 古林街 | 架空 | 王朝
424 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 源电泵房支 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 3 | 5 | 110kV源电泵房支3#至5#下存在输电通道树线矛盾风险, 线下有槐树10棵, 树木高度3米, 树木距导线垂直距离约4米, 树木自然生长高度与导线距离不满足运维要求，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 古林街 | 架空 | 王朝
425 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 源电泵房支 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 4 | 5 | 110kV线路源电泵房支4至5线下存在输电通道违章建筑风险，线下建成民房80㎡，民房高度5米，距离导线10米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 古林街 | 架空 | 王朝
426 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 源电泵房支 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 6 | 7 | 110kV线路源电泵房支6至7线下存在输电通道违章建筑风险，线下建成民房80㎡，民房高度5米，距离导线10米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 古林街 | 架空 | 王朝
427 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 角林 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 30 | 31 | 110kV角林30#至31#下存在输电通道树线矛盾风险, 线下有槐树10棵, 树木高度5米, 树木距离导线垂直距离约4米。树木自然生长高度与导线距离不满足运维要求，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 古林街 | 架空 | 王朝
428 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 葛港线 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 13 | 14 | 35kV葛港13#至14#下存在输电通道树线矛盾风险, 线路保护区有槐树5棵, 树木高度6米, 树木距离导线水平距离约5米。树木自然生长高度与导线距离不满足运维要求，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险，该条线路全停会造成港塘路变电站全停， 影响居民正常供电。 | 古林街 | 架空 | 王朝
429 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 葛港线 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 16 | 17 | 35kV葛港16#至17#下存在输电通道树线矛盾风险, 线下有槐树10棵, 树木高度3米, 树木距离导线垂直距离约3米。树木自然生长高度与导线距离不满足运维要求，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险，该条线路全停会造成港塘路变电站全停， 影响居民正常供电。 | 古林街 | 架空 | 王朝
430 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 葛港线 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 16 | 16甲 | 35kV葛港16#至甲#下存在输电通道树线矛盾风险, 线下有槐树50棵, 树木高度3米, 树木距离导线垂直距离约3米。树木自然生长高度与导线距离不满足运维要求，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险，该条线路全停会造成港塘路变电站全停， 影响居民正常供电。 | 古林街 | 架空 | 王朝
431 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 葛港线 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 19 | 27 | 35kV葛港线19#至27#下存在输电通道树线矛盾风险, 线下有槐树100棵, 树木高度3米, 树木距离导线水平距离约3米。树木自然生长高度与导线距离不满足运维要求，极易造成导线对树木放点事故，影响线路安全稳定运行。现状加强该处超高树木的巡视，发现侵犯安全距离及时修剪。 | 古林街 | 架空 | 王朝
432 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 葛港线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 6 | 8 | 35kV葛港线6至8#线下存在输电通道违章建筑风险, 线建成塑料大棚200㎡, 高度2.5米, 距离导线约6米, 易造成输电线路放电事故，一旦导线掉落，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 古林街 | 架空 | 王朝
433 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 林胜一 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 5 | 6 | 110kV林胜一5#至6#下存在输电通道堆物风险, 线路保护区内有木材等堆物,属于易燃物品，若发生火灾，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 古林街/大港街 | 架空 | 王朝
434 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 林胜二 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 5 | 6 | 110kV林胜二5#至6#下存在输电通道堆物风险, 线路保护区内有木材、废品等堆物,属于易燃物品，若发生火灾，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 古林街/大港街 | 架空 | 王朝
435 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 林千一二 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 43 | 44 | 110kV线路林千二43至44线下存在输电通道违章建筑风险，线下建成民房100㎡，民房高度4米，距离导线10米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 海滨街 | 架空 | 王朝
436 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 林千一油田同盛支 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 2 | 3 | 110kV林千一同盛支2至3下存在输电通道违章建筑风险, 线下建成彩钢房400㎡, 彩钢房高度5米, 距离导线水平6米, 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 海滨街 | 架空 | 王朝
437 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 林千一二 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 42 | 43 | 110kV线路林千二42至43线下存在输电通道违章建筑风险，线下建成民房170㎡，民房高度5米，距离导线11米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 海滨街 | 架空 | 王朝
438 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 林千二 港炼支 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 2 | 3 | 110kV线路林千二港炼支2至3线下存在输电通道违章建筑风险，线下集装箱房30㎡，集装箱高度3米，距离导线12米，堆物50m³， 高度1.2米，距离导线13米， 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 海滨街 | 架空 | 王朝
439 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 林千二 港炼支 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 3 | 4 | 110kV线路林千二港炼支3至4线下存在输电通道违章建筑风险，线下彩钢房120㎡，集装箱高度3米，距离导线10米， 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 海滨街 | 架空 | 王朝
440 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 林千二 港炼支 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 4 | 5 | 110kV线路林千二港炼支4至5线下存在输电通道违章建筑风险，线下彩钢房100㎡，集装箱高度3米，距离导线10米，堆放砂子50m³，高度1.2米，距离导线12米， 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 海滨街 | 架空 | 王朝
441 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 林千二 港炼支 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 5 | 6 | 110kV线路林千二港炼支5至6线下存在输电通道违章建筑风险，线下彩钢房120㎡，集装箱高度3米，距离导线10米， 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 海滨街 | 架空 | 王朝
442 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 林千一油田同盛支 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 1 | 2 | 110kV林千一同盛支1至2下存在输电通道违章堆物风险, 线下堆放混凝土构件, 高度2米, 距离导线垂直8米, 经常使用机械吊装构件 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 海滨街 | 架空 | 王朝
443 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 村天 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 33 | 34 | 35kV村天33至34线下存在输电通道违章建筑风险, 线下建成彩钢房600㎡, 彩钢房高度10米, 距离导线6米,该线路停电会造成防潮大闸重要防汛用户停电，对天津市防汛工作造成极大影响，还会影响该线路带的养殖厂用户供电造成极大经济损失。 | 海滨街 | 架空 | 王朝
444 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 村天 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 64 | 65 | 35kV村天64至65线下存在输电通道违章建筑风险, 线下建成民房300㎡, 民房高度3米, 距离导线水平5米, 该线路停电会造成防潮大闸重要防汛用户停电，对天津市防汛工作造成极大影响，还会影响该线路带的养殖厂用户供电造成极大经济损失。。 | 海滨街 | 架空 | 王朝
445 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 村天 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 69 | 70 | 35kV村天69至70线下存在输电通道违章建筑风险, 线下建成彩钢房300㎡, 彩钢房高度7米, 距离导线水平5米, 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险，该线路停电会造成防潮大闸重要防汛用户停电，对天津市防汛工作造成极大影响，还会影响该线路带的养殖厂用户供电造成极大经济损失。 | 海滨街 | 架空 | 王朝
446 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 村天 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 73 | 74 | 35kV村天73至74线下存在输电通道违章建筑风险, 线下建成民房400㎡, 民房高度3米, 距离导线水平5米, 该线路停电会造成防潮大闸重要防汛用户停电，对天津市防汛工作造成极大影响，还会影响该线路带的养殖厂用户供电造成极大经济损失。 | 海滨街 | 架空 | 王朝
447 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 村天 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 75 | 76 | 35kV村天75至76线下存在输电通道违章建筑风险, 线下建成民房80㎡, 民房高度3米, 距离导线10米, 该线路停电会造成防潮大闸重要防汛用户停电，对天津市防汛工作造成极大影响，还会影响该线路带的养殖厂用户供电造成极大经济损失。。 | 海滨街 | 架空 | 王朝
448 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 村天养殖支 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 23 | 24 | 35kV村天养殖支23至24水平存在输电通道违章建筑风险, 线下建成厂房1000㎡, 厂房高度10米, 距离导线水平6米, 该线路停电会造成防潮大闸重要防汛用户停电，对天津市防汛工作造成极大影响，还会影响该线路带的养殖厂用户供电造成极大经济损失。 | 海滨街 | 架空 | 王朝
449 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 村天养殖支 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 24 | 25 | 35kV村天养殖支24至25下存在输电通道违章建筑堆物风险, 线下有集装箱、活动房约80m², 堆物高度约8米, 距离导线约5米, 易造成输电线路接地事故。现状加强巡视，及时制止业主继续在线下进行堆物。 | 海滨街 | 架空 | 王朝
450 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 村天养殖支 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 25 | 26 | 35kV村天养殖支25至26水平存在输电通道违章建筑风险, 彩钢房建筑约100m², 彩钢房高度约3米, 距离导线水平约5米, 该线路停电会造成防潮大闸重要防汛用户停电，对天津市防汛工作造成极大影响，还会影响该线路带的养殖厂用户供电造成极大经济损失。。 | 海滨街 | 架空 | 王朝
451 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 村天养殖支 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 26 | 27 | 35kV村天养殖支26至27线下存在输电通道违章建筑风险, 彩钢房建筑约200m², 彩钢房高度约3米, 距离导线约5米, 该线路停电会造成防潮大闸重要防汛用户停电，对天津市防汛工作造成极大影响，还会影响该线路带的养殖厂用户供电造成极大经济损失。 | 海滨街 | 架空 | 王朝
452 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 西平沙井子 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 7 | 8 | 35kV西平沙井子7#至8#下存在输电通道树线矛盾风险, 线下有槐树5棵, 树木高度3米, 树木距导线垂直距离约4米,树木自然生长高度与导线距离不满足运维要求，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 海滨街 | 架空 | 王朝
453 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 西沙 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 31 | 33 | 35kV西沙31#至33#下存在输电通道树线矛盾风险, 线下有槐树20棵, 树木高度3米, 树木距导线垂直距离约4米,树木自然生长高度与导线距离不满足运维要求，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 海滨街 | 架空 | 王朝
454 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 西沙 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 42 | 43 | 35kV西沙42#至43#下存在输电通道树线矛盾风险, 线下有槐树5棵, 树木高度4米, 树木距导线垂直距离约4米,树木自然生长高度与导线距离不满足运维要求，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 海滨街 | 架空 | 王朝
455 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 西窦一二线 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 36 | 37 | 35kV西窦一二36#至37#下存在输电通道树线矛盾风险, 线下有槐树10棵, 树木高度4米, 树木距离导线垂直距离约4米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 海滨街 | 架空 | 王朝
456 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 西郭一二线 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 1 | 2 | 35kV西郭一二1#至2#下存在输电通道树线矛盾风险, 线下有白蜡60棵, 树木高度2米, 树木距离导线垂直距离约7米。易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 海滨街 | 架空 | 王朝
457 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 西刘一二线 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 17 | 18 | 35kV西刘一二线17#至18#下存在输电通道树线矛盾风险, 线下有白蜡50棵, 树木高度3米, 树木距离导线垂直距离约6米。易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 海滨街 | 架空 | 王朝
458 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 西刘一二线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 10 | 11 | 35kV西刘一二线10至11号线下存在输电通道违章建筑风险, 线下建成厂房1000㎡, 厂房高度3米, 距离导线垂直距离5米, 大风天气下彩钢房可能被吹翻，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 海滨街 | 架空 | 王朝
459 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 角杨姚塘子 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 4 | 6 | 110kV角杨姚塘子5#至6#下存在输电通道树线矛盾风险, 线下有槐树10棵, 树木高度4米, 树木距离导线垂直距离约4米, 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 中塘镇 | 架空 | 王朝
460 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 角玻 | 输电通道树线矛盾风险 | 严重 | 2 | 3 | 110kV角玻2#至3#下存在输电通道树线矛盾风险, 线下有槐树50棵, 树木高度4米, 树木距离导线垂直距离约3米, 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 中塘镇 | 架空 | 王朝
461 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 角林 | 输电通道树线矛盾风险 | 严重 | 2 | 3 | 110kV角林2#至3#下存在输电通道树线矛盾风险, 线下有槐树50棵, 树木高度4米, 树木距离导线垂直距离约3米,易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 中塘镇 | 架空 | 王朝
462 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 角林 | 输电通道树线矛盾风险 | 严重 | 3 | 4 | 110kV角林3#至4#下存在输电通道树线矛盾风险, 线下有槐树50棵, 树木高度4米, 树木距离导线垂直距离约3米, 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 中塘镇 | 架空 | 王朝
463 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 角林 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 11 | 12 | 110kV角林线11至12#线下存在输电通道违章建筑风险, 线下建成彩钢棚100㎡, 房屋高度3米, 距离导线垂直距离10米, 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 中塘镇 | 架空 | 王朝
464 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 金中一二线 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 2 | 6 | 35kV金中一二2#至6#下存在输电通道树线矛盾风险, 线下有槐树200棵,杨树50棵 树木高度4米, 树木距离导线垂直距离约4米, 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 中塘镇 | 架空 | 王朝
465 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 金中一二线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 8 | 9 | 35kV金中一二8#至9#下存在输电通道堆物风险, 线下堆放砂石料200m³, 距离导线5米, 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 中塘镇 | 架空 | 王朝
466 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 金中一二线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 10 | 11 | 35kV金中一10至11线侧存在输电通道违章建筑风险, 线下建成彩钢棚100㎡, 集装箱高度3米, 距离导线18米, 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 中塘镇 | 架空 | 王朝
467 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 金中一二线 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 12 | 14 | 35kV金中一二12#至14#下存在输电通道树线矛盾风险, 线下有白蜡100棵, 树木高度1.5米, 树木距离导线垂直距离约7米。树木自然生长高度与导线距离不满足运维要求，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 中塘镇 | 架空 | 王朝
468 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 金安一二线 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 27 | 28 | 35kV金安一二27#至28#下存在输电通道树线矛盾风险, 线下有柳树10棵, 树木高度4米, 树木距离导线垂直距离约4米, 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 中塘镇 | 架空 | 王朝
469 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 金安一二线 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 3 | 4 | 35kV金安一二3#至4#下存在输电通道树线矛盾风险, 线下有槐树50棵, 树木高度4米, 树木距离导线垂直距离约4米, 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 中塘镇 | 架空 | 王朝
470 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 金安一二线 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 5 | 9 | 35kV金安一二5#至8#下存在输电通道树线矛盾风险, 线下有槐树苗150棵,杨树50棵 树木高度4米, 树木距离导线垂直距离约4米, 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 中塘镇 | 架空 | 王朝
471 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 金安一二线 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 12 | 13 | 35kV金安一二12#至13#下存在输电通道树线矛盾风险, 线下有白蜡100棵, 树木高度1.5米, 树木距离导线垂直距离约8米。树木自然生长高度与导线距离不满足运维要求，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 中塘镇 | 架空 | 王朝
472 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 金安一二线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 17 | 18 | 35kV金安一17至18线下存在输电通道违章建筑风险, 线下彩钢房100㎡, 彩钢房高度3米, 距离导线距离8米, 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 中塘镇 | 架空 | 王朝
473 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 金安一二线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 20 | 21 | 35kV金安一20至21线下存在输电通道违章建筑风险, 线下彩钢房100㎡, 彩钢房高度3米, 距离导线距离8米, 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 中塘镇 | 架空 | 王朝
474 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 角杨 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 4 | 5 | 110kV角杨4#至5#下存在输电通道树线矛盾风险, 线下有杨树30棵,树木高度5米, 树木距离导线垂直距离约4米。树木自然生长高度与导线距离不满足运维要求，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 中塘镇 | 架空 | 王朝
475 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 角杨 | 输电通道树线矛盾风险 | 严重 | 17 | 18 | 110kV角杨17#至18#下存在输电通道树线矛盾风险, 线下有槐树10棵, 树木高度5米, 树木距离导线垂直距离约4米。树木自然生长高度与导线距离不满足运维要求，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 中塘镇 | 架空 | 王朝
476 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 角杨 | 输电通道树线矛盾风险 | 严重 | 23 | 24 | 110kV角杨23#至24#下存在输电通道树线矛盾风险, 线下有槐树苗500棵, 树木高度3米, 树木距离导线垂直距离约4米。树木自然生长高度与导线距离不满足运维要求，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 中塘镇 | 架空 | 王朝
477 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 角杨 | 输电通道树线矛盾风险 | 严重 | 36 | 41 | 110kV角杨36#至41#下存在输电通道树线矛盾风险, 线下有槐树苗500棵, 树木高度3.5米, 树木距离导线垂直距离约4米。树木自然生长高度与导线距离不满足运维要求，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 中塘镇 | 架空 | 王朝
478 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 角杨 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 45 | 46 | 110kV角杨45#至46#下存在输电通道树线矛盾风险, 线下有杨树20棵,槐树10棵，树木高度5米, 树木距离导线垂直距离约4米。树木自然生长高度与导线距离不满足运维要求，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 中塘镇 | 架空 | 王朝
479 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 西青杨柳庄 | 输电通道树线矛盾风险 | 严重 | 4 | 6 | 110kV西青杨柳庄4#至6#下存在输电通道树线矛盾风险, 线下有槐树苗100棵, 树木高度4米, 树木距离导线垂直距离约4米。易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 中塘镇 | 架空 | 王朝
480 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 西青杨柳庄 | 输电通道树线矛盾风险 | 严重 | 23 | 25 | 110kV西青杨柳庄23#至25#下存在输电通道树线矛盾风险, 线下有槐树苗100棵, 树木高度4米, 树木距离导线垂直距离约5米，树木自然生长高度与导线距离不满足运维要求，极易造成导线对树木放点事故，影响线路安全稳定运行。易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 中塘镇 | 架空 | 王朝
481 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 西青杨柳庄 | 输电通道树线矛盾风险 | 严重 | 25 | 27 | 110kV西青杨柳庄25#至27#下存在输电通道树线矛盾风险, 线下有槐树苗100棵, 树木高度4米, 树木距离导线垂直距离约3.5米，树木自然生长高度与导线距离不满足运维要求，极易造成导线对树木放点事故，影响线路安全稳定运行。易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 中塘镇 | 架空 | 王朝
482 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 西青杨柳庄 | 输电通道树线矛盾风险 | 严重 | 33 | 34 | 110kV西青杨柳庄33#至34#下存在输电通道树线矛盾风险, 线下有槐树苗100棵, 树木高度3米, 树木距离导线垂直距离约4.5米。树木自然生长高度与导线距离不满足运维要求，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 中塘镇 | 架空 | 王朝
483 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 西青杨柳庄 | 输电通道树线矛盾风险 | 严重 | 42 | 43 | 110kV西青杨柳庄42#至43#下存在输电通道树线矛盾风险, 线下有槐树苗100棵, 树木高度3米, 树木距离导线垂直距离约5米。树木自然生长高度与导线距离不满足运维要求，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 中塘镇 | 架空 | 王朝
484 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 西青杨柳庄 | 输电通道树线矛盾风险 | 严重 | 43 | 50 | 110kV西青杨柳庄44#至50#下存在输电通道树线矛盾风险, 线下有槐树苗1000棵, 树木高度2米, 树木距离导线垂直距离约5米。易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 中塘镇 | 架空 | 王朝
485 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 西青杨柳庄 | 输电通道树线矛盾风险 | 严重 | 50 | 53 | 110kV西青杨柳庄50#至53#下存在输电通道树线矛盾风险, 线下有槐树苗1000棵, 树木高度3米, 树木距离导线垂直距离约4.5米。树木自然生长高度与导线距离不满足运维要求，极易造成导线对树木放点事故，影响线路安全稳定运行。易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 中塘镇 | 架空 | 王朝
486 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 角玻 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 7 | 8 | 110kV角玻7至8线下存在输电通道违章建筑风险, 线下建成民房80㎡, 民房高度3米, 距离导线10米, 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 中塘镇 | 架空 | 王朝
487 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 角玻 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 8 | 9 | 110kV角玻8至9线下存在输电通道违章建筑风险, 线下建成民房80㎡, 民房高度3米, 距离导线10米, 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 中塘镇 | 架空 | 王朝
488 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 角玻 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 9 | 10 | 110kV角玻9至10线下存在输电通道违章建筑风险, 线下建成民房80㎡, 民房高度3米, 距离导线10米, 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 中塘镇 | 架空 | 王朝
489 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 角玻 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 11 | 12 | 110kV角玻11至12线下存在输电通道违章建筑风险, 线下建成民房80㎡, 民房高度3米, 距离导线10米, 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 中塘镇 | 架空 | 王朝
490 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 角林 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 7 | 8 | 110kV角玻7至8线下存在输电通道违章建筑风险, 线下建成民房80㎡, 民房高度3米, 距离导线10米, 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 中塘镇 | 架空 | 王朝
491 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 角林 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 8 | 9 | 110kV角玻8至9线下存在输电通道违章建筑风险, 线下建成民房80㎡, 民房高度3米, 距离导线10米, 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 中塘镇 | 架空 | 王朝
492 | 国网天津滨海公司 | 110kV | 角林 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 9 | 10 | 110kV角玻9至10线下存在输电通道违章建筑风险, 线下建成民房80㎡, 民房高度3米, 距离导线10米, 易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 中塘镇 | 架空 | 王朝
493 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 杨王 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 2 | 3 | 35kV杨王2#至3#下存在输电通道树线矛盾风险, 线下有槐树20棵,树木高度5米, 树木距离导线垂直距离约5米。树木自然生长高度与导线距离不满足运维要求，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 中塘镇 | 架空 | 王朝
494 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 杨王 | 输电通道树线矛盾风险 | 严重 | 7甲 | 20 | 35kV杨王7甲#至20#下存在输电通道树线矛盾风险, 线下有槐树苗1000棵, 树木高度3米, 树木距离导线垂直距离约3米。树木自然生长高度与导线距离不满足运维要求，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 中塘镇 | 架空 | 王朝
495 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 杨王 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 20 | 22 | 35kV杨王20#至22#下存在输电通道树线矛盾风险, 线下有树苗200棵,树木高度2米, 树木距离导线垂直距离约6米。树木自然生长高度与导线距离不满足运维要求，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 中塘镇 | 架空 | 王朝
496 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 杨王 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 35 | 36 | 35kV杨王35#至36#下存在输电通道树线矛盾风险, 线下有槐树5棵,树木高度4米, 树木距离导线垂直距离约4米。树木自然生长高度与导线距离不满足运维要求，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 中塘镇 | 架空 | 王朝
497 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 杨王姚塘子 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 32 | 33 | 35kV杨王姚塘子32#至33#下存在输电通道树线矛盾风险, 线下有槐树5棵,树木高度3米, 树木距离导线垂直距离约4米。树木自然生长高度与导线距离不满足运维要求，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 中塘镇 | 架空 | 王朝
498 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 杨王姚塘子 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 33 | 34 | 35kV杨王姚塘子33#至34#下存在输电通道树线矛盾风险, 线下有槐树5棵,树木高度3米, 树木距离导线垂直距离约4米。树木自然生长高度与导线距离不满足运维要求，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 中塘镇 | 架空 | 王朝
499 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 杨宗一二 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 10 | 11 | 35kV线路杨宗线10至11线下存在输电通道违章建筑风险，线下建成民房100㎡，民房高度5米，距离导线6米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 中塘镇 | 架空 | 王朝
500 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 杨宗一二 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 12 | 13 | 35kV杨宗一二12#至13下存在输电通道树线矛盾风险, 线下有槐树5棵,树木高度3米, 树木距离导线水平距离约4米。树木自然生长高度与导线距离不满足运维要求，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 中塘镇 | 架空 | 王朝
501 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 杨宗一二 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 22 | 23 | 35kV杨宗一二22#至23下存在输电通道树线矛盾风险, 线下有槐树10棵,杨树10棵，树木高度4米, 树木距离导线垂直距离约4米。树木自然生长高度与导线距离不满足运维要求，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 中塘镇 | 架空 | 王朝
502 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 杨宗一二 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 23 | 25 | 杨宗二线23#-25#线下存在输电通道违章建筑风险, 线建成塑料大棚4000㎡, 高度2.5米, 距离导线约7米, 易造成输电线路放电事故，一旦导线掉落，容易发生人身触电风险。易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 中塘镇 | 架空 | 王朝
503 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 杨宗一二 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 16 | 22 | 35kV杨宗一二16#至23下存在输电通道树线矛盾风险, 线下有白蜡500棵树木高度4米, 树木距离导线垂直距离约4米。树木自然生长高度与导线距离不满足运维要求，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 中塘镇 | 架空 | 王朝
504 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 西平西沙 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 1 | 3 | 35kV西平西沙1#至13#下存在输电通道树线矛盾风险, 线下有槐树500棵, 树木高度3米, 树木距导线垂直距离约4米,树木自然生长高度与导线距离不满足运维要求，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 太平镇 | 架空 | 王朝
505 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 西平西沙 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 15 | 16 | 35kV西平西沙15#至16#下存在输电通道树线矛盾风险, 线下有槐树10棵, 树木高度3米, 树木距导线垂直距离约4米,树木自然生长高度与导线距离不满足运维要求，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 太平镇 | 架空 | 王朝
506 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 西窦一二线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 12 | 13 | 35kV线路西窦线12至13线下存在输电通道违章建筑风险，线下建成民房80㎡，民房高度5米，距离导线10米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 太平镇 | 架空 | 王朝
507 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 西郭一二线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 6 | 9 | 35kV线路西郭线6至9线下存在输电通道违章场院风险，如果临时施工，施工机械侵犯线路的安全距离，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 太平镇 | 架空 | 王朝
508 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 西郭一二线 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 17 | 19 | 35kV线路西郭线17至19线下存在输电通道违章场院风险，如果临时施工，施工机械侵犯了线路的安全距离，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 太平镇 | 架空 | 王朝
509 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 西郭一纸厂支 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 2 | 4 | 35kV西郭一纸厂支2#至4#下存在输电通道树线矛盾风险, 线下有柳树5棵, 树木高度4米, 树木距离导线垂直距离约4米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 太平镇 | 架空 | 王朝
510 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 西郭一纸厂支 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 8 | 9 | 35kV线路西郭一纸厂支8至9线下存在输电通道违章建筑风险，线下建成民房80㎡，民房高度3米，距离导线7米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 太平镇 | 架空 | 王朝
511 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 西郭一纸厂支 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 10 | 12 | 35kV西郭一纸厂支10#至12#下存在输电通道树线矛盾风险, 线下有槐树30棵, 树木高度4米, 树木距离导线垂直距离约4米。树木自然生长高度与导线距离不满足运维要求，极易造成导线对树木放点事故，影响线路安全稳定运行。易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 太平镇 | 架空 | 王朝
512 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 西窦一二线 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 1 | 3 | 35kV西窦一二1#至3#下存在输电通道树线矛盾风险, 线下有槐树500棵, 树木高度4米, 树木距离导线垂直距离约5米，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 太平镇 | 架空 | 王朝
513 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 西刘二王庄镇支 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 1 | 2 | 35kV西刘二王庄镇支1#至2#下存在输电通道树线矛盾风险, 线下有槐树1棵, 树木高度3米, 树木距离导线垂直距离约4.5米。树木自然生长高度与导线距离不满足运维要求，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 小王庄镇 | 架空 | 王朝
514 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 西刘二王庄镇支 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 1 | 2 | 西刘二王庄镇支1至2#线下存在输电通道违章场院风险, 线下车辆修理场，堆放杂物100平米，距离导线约6米, 易造成输电线路放电事故，易造成成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 小王庄镇 | 架空 | 王朝
515 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 西刘二王庄镇支 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 一般 | 2 | 3 | 西刘二王庄镇支2至3#线下存在输电通道违章建筑风险, 线下彩钢房200平米，高度3.5米，距离导线3米， 易造成输电线路放电事故，易造成成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 小王庄镇 | 架空 | 王朝
516 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 西刘二王庄镇支 | 输电通道违章建筑（堆物）风险 | 严重 | 3 | 12 | 西刘二王庄镇支2至12#线下存在输电通道违章建筑风险, 线建成塑料大棚15000㎡, 高度2.5米, 距离导线约6米, 易造成输电线路放电事故，一旦导线掉落，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 小王庄镇 | 架空 | 王朝
517 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 西刘二王庄镇支 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 3 | 5 | 35kV西刘二王庄镇支3#至5#下存在输电通道树线矛盾风险, 线路保护区有柳树5棵, 树木高度4米, 树木距离导线水平距离约3米。树木自然生长高度与导线距离不满足运维要求，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 小王庄镇 | 架空 | 王朝
518 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 西刘二王庄镇支 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 10 | 11 | 35kV西刘二王庄镇支10#至11#下存在输电通道树线矛盾风险, 线下有槐树1棵, 树木高度3米, 树木距离导线垂直距离约4.5米。树木自然生长高度与导线距离不满足运维要求，极易造成导线对树木放点事故，影响线路安全稳定运行。易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 小王庄镇 | 架空 | 王朝
519 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 西刘二王庄镇支 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 11 | 12 | 35kV西刘二王庄镇支11#至12#下存在输电通道树线矛盾风险, 线路保护区有榆树5棵, 树木高度5米, 树木距离导线水平距离约4米。树木自然生长高度与导线距离不满足运维要求，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 小王庄镇 | 架空 | 王朝
520 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 西刘二王庄镇支 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 12 | 13 | 35kV西刘二王庄镇支12#至13#下存在输电通道树线矛盾风险, 线路保护区有杨树20棵, 树木高度6米, 树木距离导线水平距离约5米。树木自然生长高度与导线距离不满足运维要求，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 小王庄镇 | 架空 | 王朝
521 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 西刘二王庄镇支 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 13 | 14 | 35kV西刘二王庄镇支13#至14#下存在输电通道树线矛盾风险, 线下有槐树50棵, 树木高度4米, 树木距离导线垂直距离约4米。树木自然生长高度与导线距离不满足运维要求，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。。 | 小王庄镇 | 架空 | 王朝
522 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 西刘二王庄镇支 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 17 | 18 | 35kV西刘二王庄镇支17#至18#下存在输电通道树线矛盾风险, 线下有榆树4棵, 树木高度4米, 树木距离导线垂直距离约4米。树木自然生长高度与导线距离不满足运维要求，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 小王庄镇 | 架空 | 王朝
523 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 西刘二王庄镇支 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 39 | 40 | 35kV西刘二王庄镇支39#至40#下存在输电通道树线矛盾风险, 线路保护区有槐树20棵, 树木高度6米, 树木距离导线水平距离约4米。树木自然生长高度与导线距离不满足运维要求，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 小王庄镇 | 架空 | 王朝
524 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 西刘二王庄镇支 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 41 | 43 | 35kV西刘二王庄镇支41#至43#下存在输电通道树线矛盾风险, 线路保护区有槐树30棵, 树木高度6米, 树木距离导线水平距离约4米。树木自然生长高度与导线距离不满足运维要求，极易造成导线对树木放点事故，影响线路安全稳定运行。现状加强该处超高树木的巡视，发现侵犯安全距离及时修剪。 | 小王庄镇 | 架空 | 王朝
525 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 西刘二王庄镇支 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 44 | 45 | 35kV西刘二王庄镇支44#至45#下存在输电通道树线矛盾风险, 线下有槐树10棵, 树木高度4米, 树木距离导线垂直距离约4米。树木自然生长高度与导线距离不满足运维要求，极易造成导线对树木放点事故，影响线路安全稳定运行。现状加强该处超高树木的巡视，发现侵犯安全距离及时修剪。 | 小王庄镇 | 架空 | 王朝
526 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 西刘二王庄镇支 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 45 | 46 | 35kV西刘二王庄镇支45#至46#下存在输电通道树线矛盾风险, 线路保护区有槐树5棵, 树木高度4米, 树木距离导线水平距离约4米。树木自然生长高度与导线距离不满足运维要求，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 小王庄镇 | 架空 | 王朝
527 | 国网天津滨海公司 | 35kV | 西刘二王庄镇支 | 输电通道树线矛盾风险 | 一般 | 48 | 49 | 35kV西刘二王庄镇支48#至49#下存在输电通道树线矛盾风险, 线下有槐树10棵, 树木高度4米, 树木距离导线垂直距离约4米。树木自然生长高度与导线距离不满足运维要求，易造成输电线路跳闸事故及人身触电伤亡风险。 | 小王庄镇 | 架空 | 王朝